OS-I.7222.6.27.2015.EK

Rzeszów, 2015-12-14

# DECYZJA

Działając z urzędu na podstawie:

- art. 104 oraz 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku 
z art. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r poz. 850),

- art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.1232. ze zm.), w związku 
z § 2 ust.1 pkt. 23 i § 3 ust.1 pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

o r z e k a m

## I. Zmieniam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia
29 czerwca 2015r. znak: OS-I.7222.32.19.2014.EK, udzielającą ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, REGON 272696025, NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze 
w następujący sposób:

### I.1	Punkt II.1.2 otrzymuje brzmienie:

„II.1.2 Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 
z instalacji

Tabela1

| Lp. | Badany parametr | Wartość dopuszczalna | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- |
|  | temperatura | 35,0 | °C |
|  | pH | 6,5-9,0 | - |
|  | chlorki | 1000 | mg Cl-/l |
|  | BZT5 | 25,0 | mg O2/l |
|  | ChZTCr | 125,0 | mg O2/l |
|  | zawiesiny ogólne | 35,0 | mg/l |
|  | OWO | 30,0 | Mg C/l |
|  | siarczany | 500 | mg SO4/l |
|  | węglowodory ropopochodne | 5,0 | mg/l |
|  | fenole lotne (indeks fenolowy) | 0,1 | mg/l |
|  | chrom+6 | 0,1 | mg Cr+6/l |
|  | nikiel | 0,5 | mg Ni/l |
|  | cynk | 2,0 | mg Zn/l |
|  | ołów | 0,5 | mg Pb/l |
|  | Azot ogólny | 15,0 | mgN/l |
|  | Fosfor ogólny | 2,0 | mgP/l |

### I.2	Punkt VI.2 otrzymuje brzmienie:

„ VI.2 Monitoring poboru wody i odprowadzanych ścieków.

VI.2.1 Prowadzący instalację będzie wykonywał systematyczne pomiary ilości zużycia wody przemysłowej pobieranej z sieci rafineryjnej na potrzeby instalacji oczyszczania ścieków za pomocą wodomierza zlokalizowanego w budynku pompowni wody obiegowej.

VI.2.2 Odczyt zużycia wody będzie odbywał się z częstotliwością raz na miesiąc 
i będzie odnotowywany w rejestrze zużycia wody.

VI.2.3 Prowadzący instalację będzie wykonywał systematyczne pomiary ilości ścieków na wylocie do odbiornika za pomocą przelewu prostokątnego wyposażonego 
w łatę pomiarową. Pomiary będą prowadzone z częstotliwością co najmniej raz na dobę a wyniki będą rejestrowane.

VI.2.4 Prowadzący instalację będzie wykonywał pomiary jakości ścieków na wylocie odbiornika we wskaźnikach zanieczyszczeń określonych w pkt. II.1.2 w Tabeli 1 niniejszej decyzji z częstotliwością co najmniej 1 raz na 2 miesiące, z wyjątkiem wskaźników zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny, których pomiary jakości prowadzący instalację będzie wykonywał 
z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku.

VI.2.5 Prowadzący instalację będzie wykonywał od dnia 1 stycznia 2016 pomiary jakości ścieków bytowych dopływających z osiedla przyzakładowego, 
w regularnych odstępach czasu w studzience kanalizacyjnej zlokalizowanej przed osadnikiem Imhoffa we wskaźnikach zanieczyszczeń takich jak: BZT5, ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny, z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku.”

## II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art.9 ust. 1.ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 850) organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., dokonają przeglądu pozwoleń udzielonych dla oczyszczalni ścieków
w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców od 10 000 oraz, w razie potrzeby zmieniają te pozwolenia dostosowując je do warunków określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Po przeprowadzonym przeglądzie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r. znak: OS-I.7222.32.19.2014.EK udzielającej ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, REGON 272696025, NIP 6280000977 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Zakładzie Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze zaistniała konieczność zmiany ww. pozwolenia.

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie 
§ 3 ust. 1.pkt. 78 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako instalacja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Biorąc pod uwagę, iż instalacja oczyszczalni zlokalizowana jest na terenie zakładu, który na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 23 ww. rozporządzenia zaliczony jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Oczyszczalnia ścieków przemysłowych w Jedliczu zlokalizowana jest na terenie aglomeracji Jedlicze o równoważnej liczbie mieszkańców 11 137 wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Podka. z 2014r. poz. 1530). Kolektorem krytym zakończonym wylotem zlokalizowanym na prawym brzegu rzeki Jasiołki w jej kilometrze 18+940 odprowadzającym oczyszczone ścieki 
przemysłowe z przedmiotowej oczyszczalni, odprowadzane są również 
w mieszaninie ścieki z osiedla przyzakładowego w dzielnicy Jedlicze – Borek.

Z przeprowadzonego przeglądu przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, 
w związku z faktem, iż zakład odprowadza oczyszczone ścieki bytowe z terenów objętych ww. aglomeracją, wynikła konieczność dostosowania w tym zakresie jego zapisów do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Wobec powyższego niniejszą decyzją w oparciu o zapisy ww. rozporządzenia określono dodatkowe warunki dla ścieków bytowych kierowanych na oczyszczalnie

z przyzakładowego osiedla. Jako punkt poboru próbek, reprezentatywny dla jakości tych ścieków wskazano ostatnią studzienkę przed osadnikiem Imhoffa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania 
do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:

- Orlen Południe S.A, ul. Fabryczna 22, 32- 540 Trzebinia

- OS-I. a/a

Do wiadomości:

- Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

- Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

- OS-II w/m