# Zał. nr 3  								OS.I.7222.47.4.2024.RD

PLAN ZARZĄDZANIA HAŁASEM

DLA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (ITPOE)

ZLOKALIZOWANEJ W PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W RZESZOWIE

I  Cel opracowania

1.1.	Poniższy plan został opracowany celem dostosowania obowiązującego pozwolenia zintegrowanego do wymogów decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów.

1.2.	Celem planu zarządzania hałasem jest zapobieganie występowania hałasu w środowisku związanego z pracą urządzeń ITPOE.

II  Zakres planu zarządzania hałasem

Plan zarządzania hałasem obejmuje:

2.1.	Plan i protokół monitorowania hałasu;

2.2.	Zasady i protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi;

2.3.	Program redukcji hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie ekspozycji na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających.

III  Plan monitorowania hałasu

3.1.	W ramach monitorowania emisji hałasu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi, instalacja ITPOE objęta jest obowiązkiem prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku z częstotliwością raz na dwa lata. z przeprowadzanych pomiarów sporządzany jest protokół monitorowania hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3.2.	Pomiary emisji hałasu przeprowadzane są w dwóch punktach pomiarowych:

a.	P1 – zlokalizowany na wschodniej granicy posesji przy ul. Załęskiej 53, położonym w odległości około 350 m od granicy terenu instalacji ITPOE w kierunku południowo-wschodnim

b.	P2 – zlokalizowany na północnej granicy posesji przy ul. Rzecha 14, położonym w odległości około 350 m od granicy terenu instalacji ITPOE w kierunku południowym

c. 	W/w punkty pomiarowe określone zostały na podstawie analizy rozprzestrzeniania emisji hałasu z uwzględnieniem lokalizacji obiektów wrażliwych tj. terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo-usługowych.

Dotychczas przeprowadzone  pomiary wykazały, że emisja hałasu w czasie pory dziennej i nocnej w w/w punktach pomiarowych kształtowała się na poziomie niższym niż dopuszczalne poziomy hałasu. Uzyskane wyniki pozwalają na przyjęcie założenia, że dokuczliwość hałasu pochodzącego od instalacji ITPOE w obiektach wrażliwych nie wystąpi.

IV   Zasady reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu, np. skargi

4.1.  W przypadku wpływu skargi odnośnie nadmiernego hałasu występującego na obszarach  terenów zabudowy mieszkaniowej, którego źródłem może być instalacja ITPOE, powołana zostanie Komisja mająca na celu wyjaśnienie czy zgłoszona uciążliwość jest związana z pracą  instalacji ITPOE, czy też źródłem są inne instalacje zlokalizowane w sąsiedztwie.

a. 	Komisja prowadzić będzie postępowanie wyjaśniające,

b.	W przypadku ustalenia, że nadmierny hałas może pochodzić z instalacji ITPOE, zostaną wdrożone stosowne działania zmierzające do wyeliminowania uciążliwości,

c.	Z przeprowadzanych wyjaśnień sporządzany będzie protokół oraz informacja dla składającego skargę.

4.2.  Działania natychmiastowe i krótkoterminowe, nadzorowane przez kierownictwo ITPOE:

a.	zawory bezpieczeństwa:

• w przypadku, gdy nadmierny hałas jest skutkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa, należy w pierwszej kolejności doprowadzić do jego bezpiecznego zamknięcia. w tym celu należy zmniejszyć ciśnienie czynnika w linii technologicznej chronionej przedmiotowym zaworem, poniżej wartości granicznej powodującej zamknięcie zaworu;

• w przypadku, gdy zawór bezpieczeństwa uległ awarii i nie ma możliwości jego zamknięcia, należy sprawdzić możliwość chwilowego odstawienia linii technologicznej bez konieczności odstawiania całej instalacji ITPOE lub w przypadku braku takiej możliwości po uzgodnieniu z Głównym Inżynierem 
ds. Wytwarzania Energii/DIR sprawdzić możliwość czasowego wyłączenia instalacji ITPOE celem naprawy lub wymiany przedmiotowego zaworu bezpieczeństwa;

b.	wentylatory:

•	w przypadku identyfikacji któregokolwiek wentylatora, jako źródła emisji nadmiernego hałasu należy skontrolować poziom drgań wentylatora oraz jego zespołu napędowego;

•	sprawdzić wykonanie wszystkich wymaganych smarowań;

•	sprawdzić czy ewentualne filtry przed wentylatorem są drożne – w razie stwierdzenia niedrożności muszą one być wyczyszczone;

•	sprawdzić możliwość obniżenia hałasu przez zmniejszenie wydajności wentylatora;

•	sprawdzić możliwość wyłączenia wentylatora lub wyłączenie danego wentylatora

w zespole wentylatorów (w chłodnicach lub w skraplaczu) i przez to obniżenie wydajności całego zespołu lub zastąpienie wadliwego wentylatora zwiększoną pracą pozostałych wentylatorów;

•	w przypadku braku możliwości zastosowania w/w rozwiązań należy sprawdzić możliwość czasowego wyłączenia instalacji celem naprawy lub wyczyszczenia wentylatora;

c.	pompy:

•	w przypadku identyfikacji pompy, jako źródła hałasu należy sprawdzić czy:

- dana pompa lub układ pomp nie pracuje w warunkach kawitacji,

- elementy mocujące pomp są dokręcone,

- są widoczne inne luźne elementy urządzenia lub układu mogące powodować hałas.

•	w razie stwierdzenia jednej z powyższych przyczyn należy przywrócić układ do normalnego stanu,

•	sprawdzić możliwość wyłączenia pompy (jeżeli zapewniona jest redundancja) lub możliwość czasowego wyłączenia części instalacji (w przypadku braku redundancji).

d.	urządzenia wibrujące i młyn:

•	w przypadku, gdy urządzenia wibrujące emitują nadmierny hałas należy urządzenie wyłączyć oraz dokonać jego inspekcji pod kątem wystąpienia usterki powodującej ten hałas. Sprawdzić należy:

- czy nie dochodzi do ocierania lub obijania elementów obudowy przez elementy wirujące,

- ciągłość elementów obudowy i brak wyraźnych pęknięć.

4.3.	Jeżeli działania doraźne i krótkoterminowe nie przyniosły pożądanych skutków w zakresie eliminacji lub znaczącego zmniejszenia hałasu, Komisja może rekomendować zastosowanie poniższych rozwiązań długofalowych celem zmniejszenia oddziaływania urządzeń lub instalacji na środowisko:

a.	zaplanowanie postoju instalacji w celu zapewnienia serwisu urządzenia emitującego hałas,

b.	zabudowa dźwiękochłonna,

c.	instalacja mat wygłuszających,

d.	wymiana urządzenia na inne, nieemitujące nadmiernego hałasu.

V  Program redukcji hałasu mający na celu identyfikację jego źródeł, pomiar lub szacowanie ekspozycji na hałas, określenie udziału poszczególnych źródeł i wdrożenie środków zapobiegawczych lub ograniczających

Większość źródeł stacjonarnych związanych jest z urządzeniami technologicznymi ITPOE, a także z systemami wentylacji i klimatyzacji budynków. Parametry akustyczne źródeł stacjonarnych określono na podstawie danych przekazanych przez projektantów lub danych katalogowych. Część źródeł stacjonarnych znajduje się wewnątrz budynków. Ściany i dachy tych budynków stanowią izolację dla hałasu od urządzeń technologicznych z wnętrza budynku.

5.1.	Podjęte środki zapobiegawcze i ograniczające

a.	Część źródeł hałasu obecnych w obrębie budynku głównego ITPOE znajduje się wewnątrz hal, otoczona z wszystkich stron przegrodami budowlanymi, część budynku głównego zawierająca takie źródła, jak wentylator spalin, dozowniki wapna, jest częściowo otwarta – bez ściany wschodniej. Urządzenia znajdujące się w otwartej części wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenia akustyczne, tj. tłumiki lub obudowy jak również wykorzystano urządzenia wyciszone, o fabrycznie ograniczonej emisji hałasu.

b.	Analiza warunków akustycznych oraz dotychczasowe wyniki pomiarów wykazały, że hałas emitowany do środowiska z terenu ITPOE nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. w związku z tym nie ma konieczności podejmowania dodatkowych działań, ograniczających emisję hałasu. Metody ochrony przed hałasem z głównych urządzeń przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Element instalacji | Sposób zabezpieczenia przed hałasem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przenośniki taśmowe | Zastosowanie dźwiękoszczelnych pokryw, izolacja dźwiękoszczelna urządzeń napędowych. |
| 2 | Bunkier na odpady | Izolacja dźwiękoszczelna ścian budynku w postaci wykonania ścian żelbetowych, wykonanie szczelnych bram wjazdowych. |
| 3 | Hala kotłów | Wykonanie hali w konstrukcji wielopowłokowej lub zastosowanie żelbetonu, zastosowanie tłumików w kanałach wentylacyjnych, zastosowanie szczelnych bram. |
| 4 | Maszynownia | Zastosowanie zaworów o niskiej emisji hałasu, izolacja dźwiękowa budynku, jak opisano powyżej. |
| 5 | Instalacja oczyszczania spalin | Umieszczenie instalacji w przestrzeni Budynku głównego ITPOE, zastosowanie izolacji dźwiękowej, zastosowanie tłumików akustycznych. |
| 7 | Instalacja przetwarzania energii | Konstrukcja urządzeń ograniczająca powstawanie hałasu, specjalna konstrukcja budynku, zapobiegająca emisji hałasu poza jego obręb. |
| 8 | Czerpnie powietrza w ścianach hali turbin Budynku Głównego | Zastosowanie w czerpniach powietrza umiejscowionych w ścianach hali turbin Budynku Głównego tłumików; |
| Organizacyjne środki ochrony przed hałasem |  |  |
| 1 | Teren całego zakładu | Ograniczenie wszelkich manewrów pojazdów ciężarowych w obrębie terenu instalacji do pory dziennej. |

Powyższe rozwiązania i działania skutecznie eliminują emisję hałasu podczas funkcjonowania instalacji ITPOE zarówno w normalnych warunkach pracy, jak i w warunkach odbiegających od normalnych.

Załączniki:

1.	Protokół monitorowania hałasu

2.	Protokół reagowania na skargi

# PROTOKÓŁ MONITOROWANIA HAŁASU

Data wykonanych pomiarów …………………………..

Norma/metoda  pomiarów ………………………………..

Wykonawca pomiarów ………………………..

Badanie planowane / interwencyjne

Wyniki pomiarów:

| Lp. | Punkt pomiarowy | Lokalizacja punktu pomiarowego (opis) | Analiza wyników badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | P1 | na wschodniej granicy posesji przy ul. Załęskiej 53, położony w odległości około 350 m od granicy terenu instalacji ITPOE w kierunku południowo-wschodnim |  |
| 2. | P2 | na północnej granicy posesji przy ul. Rzecha 14, położony w odległości około 350 m od granicy terenu instalacji ITPOE w kierunku południowym |  |

Wnioski:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Załączniki:

1.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów

…………………………………………………………………..

Data sporządzenia protokołu

……………………………………………………….

Data i podpis osoby sporządzającej protokół

# PROTOKÓŁ REAGOWANIA NA SKARGI

Data wpłynięcia skargi ………………………………

Temat/ przyczyna skargi ……………………………………………………………………………………….

Wyniki analizy skargi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................……………………………………………………………

Podjęte działania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................……………………………………………………………

Treść informacji zwrotnej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………………..................................................……………………………………………………………

……………………………….……………..

Data sporządzenia protokołu

…………..……………………………………………

Data i podpis osoby sporządzającej protokół

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA