OS-I.7222.87.1.2023.ES		Rzeszów, data zawarta w podpisie

DECYZJA NIEOSTATECZNA -wniesiono odwołanie

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 poz. 1691),

- art.183 ust. 1, art. 188 ust.1 ust. 2 pkt. 1, 2, 5,ust. 2b pkt. 1-6 i 8,ust.3 pkt. 4-7, art. 201 ust.1, art. 202 ust. 1 i ust. 4, art. 211 ust.1 i ust. 6, art. 218, art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2025 poz. 647 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z § 2 ust. 1 pkt. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.),

- art. 181 ust. 1 pkt. 1 w związku z pkt. 2.7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169),

- rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U z 2020r. poz.1860),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 845),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. 
Nr 16 poz. 87).

- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 
(t.j. z 2016r. poz.1395 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2020r. poz.10),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 112),

po rozpatrzeniu wniosku SK NEXILIS POLAND Sp. z o.o., z dnia 19.07.2023r. 
(data wpływu: 25.07.2023r.) o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji foli miedzianej, zlokalizowanej na terenie zakładu położonego na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 105, 106/2, 159/1 obręb 0006-HSW w Stalowej Woli;

o r z e k a m

udzielam SK NEXILIS POLAND Sp. z o.o., ul. Seulska 10, 37-450 Stalowa Wola, NIP 0000823566, REGON 385353148, zwanej dalej Spółką pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji foli miedzianej o zdolności produkcyjnej 79 Mg/d (28 600 Mg/rok) w zakładzie zlokalizowanym w Stalowej Woli przy ul. Seulskiej 10, 37- 450 Stalowa Wola i ustalam:

## I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności

### I.1. Rodzaj prowadzonej działalności

Przedmiotem działalności Spółki SK NEXILIS POLAND Sp. z o.o. w Stalowej Woli będzie produkcja folii miedzianej, wykorzystywanej jako materiał do produkcji baterii litowo-jonowych stosowanych m.in. w pojazdach elektrycznych, elektronice oraz innych urządzeniach technologicznych. Działalność prowadzona będzie na terenie zakładu zlokalizowanego w Stalowej Woli przy ul. Seulskiej 10, na działkach ewidencyjnych nr 105, 106/2, 159/1, obręb 0006–HSW.

Proces technologiczny będzie obejmował powierzchniową obróbkę metali 
z wykorzystaniem procesów chemicznych oraz elektrolitycznych, w wyniku których zachodzić będzie rozpuszczanie miedzi oraz jej elektrolityczne osadzanie w postaci cienkiej folii miedzianej. Operacje prowadzone będą w układzie wanien procesowych przeznaczonych do obróbki chemicznej i elektrolitycznej.

Całkowita pojemność wanien procesowych będzie wynosić 2 404 m³, w tym:

- 2 200 m³ dla obróbki chemicznej (40 sztuk wanien DS-DTK o pojemności 55 m³ każda),

- 204 m³ dla obróbki elektrolitycznej (68 sztuk wanien ED-EM o pojemności 3 m³ każda).

Z uwagi na prowadzone procesy oraz pojemności, instalacja kwalifikuje się do instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych 
z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m³ - wymienionych w pkt. 2.7 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W skład instalacji wchodzić będą:

- hala produkcyjna BU2 z ośmioma liniami technologicznymi do chemicznej
 i elektrolitycznej obróbki miedzi,

- podczyszczalnia ścieków przemysłowych wraz ze stacją uzdatniania wody (budynki BU4 i BU20),

- magazyn odpadów, pompownia ppoż. BU11, zbiorniki retencyjne, wagi samochodowe, place i drogi technologiczne.

- systemy pomocnicze i zabezpieczające, obejmujące w szczególności instalacje i urządzenia zapewniające dostawy mediów technologicznych, 
w tym energii cieplnej i elektrycznej, wentylację technologiczną oraz systemy rurociągowe, pompowe i odcinające,

- magazyny surowców i chemikaliów.

Instalacja będzie funkcjonować jako zintegrowany układ technologiczny, którego współdziałanie pozwoli na uzyskanie produktu finalnego przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska oraz zastosowaniu rozwiązań zgodnych z zasadami najlepszych dostępnych technik (BAT).

W ramach systemów pomocniczych eksploatowane będą również źródła spalania paliw gazowych i ciekłych, służące pokryciu zapotrzebowania instalacji na energię.
Instalacja energetycznego spalania paliw nie zalicza się do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, jednak ze względu na swój związek technologiczny 
z procesami produkcyjnymi oraz występujące emisje, warunki jej eksploatacji 
w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza na wniosek Spółki objęto pozwoleniem zintegrowanym i określono na zasadach odpowiadających wymaganiom dla pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

### I.2. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

#### I.2.1. Hala produkcyjna BU2 – instalacja do powierzchniowej obróbki metali

Hala o powierzchni zabudowy ok 30 000 m2. Hala BU2 jest budynkiem o konstrukcji stalowej, wielokondygnacyjnej, z obudową z płyt warstwowych o podwyższonej odporności korozyjnej. Podłogi wykonane będą z betonu zbrojonego z powłoką ochronną FRP, odpornego chemicznie i mechanicznie, ze spadkami w kierunku odwodnień liniowych połączonych z zakładową oczyszczalnią ścieków.

W hali BU2 zlokalizowane będzie osiem linii technologicznych (nr 7–14), w których odbywać się będzie chemiczna i elektrolityczna obróbka miedzi. W hali wydzielone będą dwa sektory produkcyjne: 2-1 oraz 2-2, z identycznym układem urządzeń technologicznych.

Sektor produkcyjny 2–1 (linie 7–10)

Każda linia technologiczna będzie obejmować:

- zbiorniki procesowe do rozpuszczania miedzi DS-DTK (5 szt.),

- zbiorniki do przechowywania chromu CR-STK (2 szt.),

- zbiornik zasilający FD-FTK,

- zbiorniki elektrolityczne ED-EM (8–9 szt.),

- zbiorniki pomocnicze na dodatki procesowe (ADA-MTK, ADB-MTK, ADC-MTK) oraz zbiorniki główne ADA-HDTK, ADB-HDTK, ADC-HDTK,

- zbiornik magazynowy kwasu siarkowego HS-STK,

- zbiorniki uzupełniające dla kwasu solnego HL-STK,

- zbiorniki pomocnicze dla chromu CRM-MTK, CRS-SVTK,

- wspólne zbiorniki dla strumieni ściekowych CB-PIT, CRW-WTK, CRW-WTK-R.

Sektor produkcyjny 2–2 (linie 11–14)

Każda linia obejmować będzie analogiczny zestaw urządzeń jak w sektorze 2-1.

Wszystkie zbiorniki procesowe i magazynowe to zbiorniki naziemne, szczelne
i zamykane (szczegółowy opis zbiorników znajduje się w Tabeli nr 1 w pkt. I.2.8). Obszary ich usytuowania będą zabezpieczone groblą o wysokości 15 cm oraz wyposażone w system odwodnień awaryjnych, kierujących ewentualne wycieki do podczyszczalni ścieków.
Zbiorniki na kwas siarkowy zostaną dodatkowo otoczone murem oporowym
o wysokości 0,8 m z transparentną osłoną z pleksi do wysokości zbiornika.

System wentylacji hali obejmował będzie 40 wentylatorów wyciągowych o wydajności 
9 000 m³/h każdy, zapewniających kontrolowaną wymianę powietrza i utrzymanie temperatury w ramach dopuszczalnych dla procesów elektrolitycznych.

Emisje substancji gazowych i pyłowych z procesów:

- trawienia miedzi- odprowadzane będą do powietrza emitorami E3 i E4 po oczyszczeniu w skruberach wodnych o skuteczności redukcji zanieczyszczeń ≥ 90%,

  - powlekania elektrolitycznego - odprowadzane będą do emitorów E10, E11, E13, E14 po oczyszczeniu w skruberach wodnych o skuteczności redukcji zanieczyszczeń ≥ 90%.

Ściany i dach hali wykonane zostały z płyt warstwowych o izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 24 dB.

Produkcja objęta będzie rozproszonym systemem sterowania (DCS - czyli Dissolving Control System), umożliwiającym monitorowanie parametrów technologicznych,

w tym poziomów w zbiornikach, przepływów, pH, dozowania reagentów, zużycia surowców i energii oraz pracy urządzeń technologicznych.

#### I.2.2. Podczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody

I.2.2.1 Budynek podczyszczalni ścieków (BU4)

Budynek oczyszczalni ścieków (BU4) wykonany w konstrukcji stalowej z obudową odporną chemicznie o wymiarach 40,80 m x 50,85 m. W budynku przewidziano szczelną, chemoodporną posadzkę z powłoką FRP oraz system odwodnienia liniowego kierujący ewentualne wycieki do wewnętrznego systemu kanalizacji przemysłowej. W obiekcie wydzielone zostaną strefy magazynowania reagentów, pomieszczenie prasy filtracyjnej i zagęszczacza osadu oraz pomieszczenie lokalnej sterowni wyposażonej w system sterowania (HMI).

Na oczyszczalnię będą trafiać ścieki zawierające miedź, siarczany i chrom.
System stanowić będzie zespół zbiorników technologicznych (T-201–T-209, T-301–T-309, CT-seria 101–207) umożliwiających prowadzenie procesów regulacji pH, koagulacji, flokulacji, sedymentacji i filtracji.

Wszystkie zbiorniki będą wykonane jako naziemne. Ściany hali oczyszczalni będą pełnić funkcję tacy retencyjnej zabezpieczającej przed wyciekiem substancji niebezpiecznych. Do wysokości 0,5 m od poziomu posadzki, ściany oraz posadzka pokryte będą powłoką ochronną z laminatu FRP o wysokiej odporności chemicznej 
i szczelności. W przypadku wystąpienia wycieków, posadzka uformowana będzie ze spadkiem kierunkowym do systemu odwodnień liniowych, które prowadzą do szczelnych wpustów betonowych zlokalizowanych w posadzce hali. Wpusty odwadniające wyposażone będą w czujniki poziomu cieczy oraz pompy automatyczne.
Po wykryciu określonego poziomu cieczy w komorze wpustu, pompa będzie uruchamiać się automatycznie przepompowując zebrany wyciek do zbiornika ścieków T-201. System oczyszczania ścieków zawierających chrom będzie posiadał osobne zabezpieczenie. Ewentualne wycieki z obszaru zbiorników chromowych przechwytywane będą do studzienki awaryjnej, skąd kierowane będą do zbiornika 
T-301 przeznaczonego na ścieki chromowe. Zgromadzone ścieki będą poddawane dalszym procesom redukcji chromu (VI) i oczyszczania w systemie technologicznym.

Podczyszczalnia ścieków wyposażona będzie w lokalny system sterowania (HMI) umożliwiający ciągły monitoring parametrów pracy. Monitoring będzie obejmował przepływomierze, czujniki poziomu, pomiary pH (ciągłe), temperaturę, ciśnienie, stan pomp i zaworów.

Ponadto zbiorniki objęte będą monitoringiem wizyjnym CCTV, umożliwiającym stały nadzór nad pracą instalacji oraz szybką identyfikację ewentualnych wycieków
i sytuacji awaryjnych. W przypadku przekroczenia parametrów, awarii czujnika, nieszczelności, uruchamiany będzie alarm wizualny w HMI z możliwością ręcznego zatrzymania instalacji.

W ostatnim zbiorniku przed włączeniem ścieków do kanalizacji innego podmiotu prowadzony będzie monitoring jakości ścieków w systemie automatycznym (AMS), umożliwiającym bieżącą kontrolę parametrów ścieków oraz wczesne wykrywanie odchyleń. W przypadku wystąpienia alarmu z systemu AMS zrzut ścieków nie będzie realizowany do czasu ustalenia przyczyn odchyleń i przywrócenia wymaganych parametrów jakościowych ścieków.

I.2.2.2 Budynek uzdatniania wody (BU20)

Budynek wykonany w konstrukcji stalowej szkieletowej, ze ścianami zewnętrznymi
z płyt warstwowych, dach o konstrukcji stalowej. W obrębie budynku zlokalizowane będą zbiorniki procesowe i magazynowe wykonane jako zbiorniki technologiczne przystosowane do magazynowania substancji chemicznych, układy filtracji, instalacje uzdatniania wody oraz rurociągi technologiczne. Budynek został zaprojektowany 
i wykonany w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie procesu technologicznego oraz ograniczenie ryzyka przedostania się substancji chemicznych do środowiska w tym: szczelną posadzkę przemysłową o właściwościach chemoodpornych, system odprowadzenia ewentualnych wycieków na oczyszczalnię ścieków, szczelne instalacje rurociągowe oraz urządzenia technologiczne, wykonane z materiałów odpornych na działanie substancji chemicznych.

Cały układ uzdatniania wody (zbiorniki, pompy, układ odwróconej osmozy, filtry złożowe, UV, mikrofiltrowanie, układ recyrkulacji) będzie zintegrowany w systemie sterowania HMI obejmującym pomiar poziomów w zbiornikach, pomiar przepływów, ciśnień na układach RO, kontrolę przewodności i jakości wody na kluczowych etapach (przed/po RO, przed zbiornikami demineralizowanej), alarmy przekroczeń parametrów jakościowych oraz poziomów minimalnych/maksymalnych.

#### I.2.3. Kotłownia gazowa BU10

Budynek kotłowni gazowej wykonany w konstrukcji stalowej, ściany z płyt warstwowych, fundamenty żelbetowe, posadzka przemysłowa żelbetowa. Obiekt wyposażony będzie w instalację gazową, instalację parową, instalację wody zasilającej, instalację odprowadzania spalin, instalację elektryczną i automatykę, system wentylacji.

Kotłownia składać się będzie z 13 kotłów gazowych o mocy 1,5 MW każdy, pracujących na potrzeby grzewcze i technologiczne (produkcja pary technologicznej). Zanieczyszczenia będą odprowadzane emitorami E22–E34.

#### I.2.4 Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze zlokalizowane będą na zewnątrz budynków produkcyjnych, 
w wydzielonej strefie technicznej, w pobliżu głównej infrastruktury elektroenergetycznej zakładu. Urządzenia posadowione będą na szczelnej, utwardzonej płycie fundamentowej, wyposażone w obudowy dźwiękochłonne oraz system zabezpieczenia przed wyciekiem paliwa.

#### I.2.5 Obiekt pompowni ppoż. (budynek BU11)

Pompownia przeciwpożarowa obejmować będzie:

- zbiornik przeciwpożarowy FIRW-STK ,

- dwie pompy ppoż. z napędem spalinowym (silniki Diesla).

W budynku pompowni posadzka wykonana będzie jako szczelna, z powłoką ochronną odporną chemicznie (oleje, paliwo). Obiekt wyposażony będzie w sorbenty. za pomocą których będą zbierane ewentualne wycieki (olej napędowy, mieszanina wody z zanieczyszczeniami). W rejonie elementów mogących być źródłem wycieku (silniki Diesla, rurociągi, armatura) przewidziano odwodnienie liniowe połączone 
z zakładową oczyszczalnią ścieków.

Zbiornik przeciwpożarowy FIRW-STK będzie zbiornikiem naziemnym, posadowionym na szczelnym, utwardzonym podłożu.

Praca pompowni będzie monitorowana poprzez systemy sterowania i nadzoru instalacji, w szczególności w zakresie sygnałów z pomp, zaworów oraz czujników (m.in. poziomu i ciśnienia). Nieprawidłowe stany pracy będą sygnalizowane alarmowo w systemie sterowania.

#### I.2.6 Magazyny surowców

Ze względu na wykorzystywanie substancji niebezpiecznych głównie w formie ciekłej (przygotowanie) roztworów wodnych substancje magazynowane będą w zbiornikach magazynowych zlokalizowanych w hali produkcyjnej. Substancje niebezpieczne używane w procesach w małych ilościach będą przechowywane w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach pomieszczeniach magazynowych bądź w specjalnych szafach na substancje niebezpieczne zlokalizowanych w wydzielonych częściach hali produkcyjnej. Jedynie surowiec miedzi będzie magazynowany w odrębnym budynku (BU6). Budynek przemysłowy o powierzchni ok 1200 m2 wykonany w konstrukcji stalowej, z obudową z płyt warstwowych, posadowiony na szczelnej płycie fundamentowej. Obiekt wyposażony będzie w bramy przemysłowe umożliwiające transport surowców przy użyciu wózków widłowych oraz samochodów dostawczych. Posadzka w magazynie wykonana będzie jako szczelna, nieprzepuszczalna
i odporna na działanie substancji magazynowanych.

#### I.2.7. System aparatury przesyłowej, pompowej i odcinającej, inne.

Rurociągi technologiczne transportujące media (kwasy, zasady, roztwory metaliczne, wodę technologiczną) wykonane będą z polipropylenu i łączone w sposób trwały poprzez zgrzewanie. System ma zapewnić pełną szczelność i odporność chemiczną. Wzdłuż tras rurociągowych znajdować się będą odwodnienia liniowe połączone
z oczyszczalnią ścieków. Rurociągi oznakowane będą kolorystycznie i numerycznie, zgodnie z dokumentacją technologiczną. Rurociągi nie będą posiadać spadku grawitacyjnego – przepływ realizowany będzie za pomocą pomp. 
W instalacji zastosowany będzie zestaw pomp procesowych i pomocniczych, zapewniających transport mediów technologicznych, roztworów chemicznych, wody procesowej oraz ścieków. Pompy stanowić będą integralny element instalacji 
i pozostawać będą pod stałym nadzorem systemów sterowania instalacji.
Pompy będą obsługiwać między innymi:

- zbiorniki przygotowania i rozpuszczania chemikaliów, w tym DS-DTK i FD-FTK (kwas siarkowy 11%, roztwory miedzi),

- zbiorniki i układy dozowania polimerów i inhibitorów, obejmujące m.in. CT-205, CTK-102 oraz ADA-MTK,

- układ chłodzenia i dystrybucji wody procesowej, w tym zbiorniki PW-STK oraz RC-FTK,

- system oczyszczania ścieków, obejmujący zbiorniki ścieków, układy koagulacji 
i flokulacji, filtry (m.in. filtr multimedialny), wieże usuwania Cu oraz prasę filtracyjną.

Pompy pracować będą w układzie automatycznym na podstawie sygnałów 
z czujników poziomu, przepływu i ciśnienia. Systemy sterowania zapewniać będą 
w szczególności:

- sygnalizację awarii, suchobiegu, przeciążeń i odchyleń od zadanych parametrów,

- bezpieczne sekwencje rozruchu i wyłączenia zgodne z algorytmami sterowania instalacją,

- możliwość zatrzymania pracy pomp w sytuacjach awaryjnych.

Pompy transportujące chemikalia będą wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie substancji żrących, będą wyposażone w uszczelnienia dedykowane do pracy z kwasem siarkowym, polimerami, inhibitorami oraz innymi substancjami obecnymi w instalacji. Wszystkie pompy posadowione będą na powierzchniach zabezpieczonych powłoką FRP oraz będą posiadać wanny lub niecki zabezpieczające, z których odpływ kierowany będzie do zakładowej oczyszczalni ścieków.

Na potrzeby instalacji eksploatowane będą suwnice elektryczne pracujące 
w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych oraz warsztatowych. Suwnice wykorzystywane będą do rozładunku i przemieszczania surowców (w tym big-bagów), transportu elementów linii produkcyjnych, obsługi transportu rolkowego, prac serwisowych i konserwacyjnych (wymiana filtrów), obsługi magazynu, transportu ładunków drobnicowych.

W zakładzie będą pracować suwnice o następujących udźwigach:

- 15 t – główne suwnice technologiczne (obsługa linii produkcyjnych, transport rolkowy, ładunki drobnicowe),

- 10 t – suwnice pomocnicze w strefach produkcyjnych,

- 5 t/3,2 t – suwnice do obsługi dużych worków i surowców,

- 5 t – suwnice do serwisu filtrów,

- 3,2 t – suwnice ogólnego przeznaczenia (warsztat konserwacyjny, magazyn),

- 1 t – lekkie suwnice pomocnicze,

- 500 kg – urządzenie do transportu podstawowego (CC1).

#### I.2.8 Zestawienie zbiorników wraz z zastosowanymi zabezpieczeniami

Tabela nr 1

| Lp. | Ozn. zbiornika/ lokalizacja | Rodzaj substancji | Rodzaj i parametry zbiornika | Ilość (szt.) | Zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD0-SR |  | Organiczny polimerowy regulator procesu elektrolitycznego (Dodatek A) | Szczelne worki (10 kg) z tworzywa sztucznego, umieszczone w kartonowych opakowaniach zbiorczych. Opakowania przechowywane będą w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w hali BU2, na szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzce zabezpieczonej powłoką chemoodporną. Maksymalny zapas:10 pudeł (tj. 250 kg). | 2 szt. | Dodatki występować będą w postaci stałej, nie będą magazynowane w formie roztworu. Rozsypana substancja zostanie zebrana i zabezpieczona zgodnie z procedurami bezpieczeństwa (BHP) oraz wymogami ochrony środowiska. |
|  |  | Organiczny środek wspomagający proces elektrolitycznego osadzania miedzi (Dodatek B) | Worki papierowe (10 kg) przeznaczone do magazynowania materiałów sypkich. Worki przechowywane będą w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w hali BU2, na szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzce zabezpieczonej powłoką chemoodporną, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zawilgoceniem. Maksymalny zapas: 960 worków |  |  |
|  |  | Organiczny modyfikator parametrów elektroche-micznych kąpieli (Dodatek C) | Cylindryczna beczka (30 kg) wykonana z wielowarstwowej tektury przemysłowej o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Beczki przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w hali BU2, na szczelnej, nieprzepuszczalnej posadzce zabezpieczonej powłoką chemoodporną, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie mechaniczne. Maksymalny zapas: 460 beczek. |  |  |
|  | ADA-MTK | Dodatek A | Zbiornik dodatkowy na dodatek A, zlokalizowany w budynku BU2. Zbiornik będzie wykonany jako stabilna konstrukcja wolnostojąca ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej. Zbiornik wyposażony będzie w szczelną, otwieraną pokrywę z uszczelnieniem technicznym, chroniącą medium przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz wilgocią. Pojemność robocza zbiornika 3,1 m3. | 4 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Powierzchnia strefy ograniczonej groblą o wysokosci15 cm: 3876 m2 Kubatura strefy: 581,4 m3 ~ 582 m3 Pojemność zbiorników w strefie: 235,08 m3 ~ 238 m3 |
|  | ADA-HDTK |  | Zbiornik główny na dodatek, wykonany stali nierdzewnej chromowo-niklowej o poj. 0,2 m3, zamykany z otwieraną pokrywą. | 2 |  |
|  | ADB-MTK | Dodatek B | Zbiornik dodatkowy na dodatek A, zlokalizowany w budynku BU2. Zbiornik będzie wykonany jako stabilna konstrukcja wolnostojąca ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej. Zbiornik wyposażony będzie w szczelną, otwieraną pokrywę z uszczelnieniem technicznym, chroniącą medium przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz wilgocią. Pojemność robocza zbiornika 4,24 m3. | 6 |  |
|  | ADB-HDTK |  | Zbiornik główny na dodatek, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o poj. 0,2 m3, zamykany z otwieraną pokrywą. | 2 |  |
|  | ADC-MTK | Dodatek C | Zbiornik dodatkowy na dodatek A, zlokalizowany w budynku BU2. Zbiornik będzie wykonany jako stabilna konstrukcja wolnostojąca ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej. Zbiornik wyposażony będzie w szczelną, otwieraną pokrywę z uszczelnieniem technicznym, chroniącą medium przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz wilgocią. Pojemność robocza zbiornika 4,24 m3. | 6 |  |
|  | ADC-HDTK |  | Zbiornik główny na dodatek, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o poj. 0,2 m3, zamykany z otwieraną pokrywą. | 2 |  |
|  | FD-FTK | Mix_kwas siarkowy 11% Miedź | Zbiornik zasilający, zlokalizowany w budynku BU2 wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 152 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 8 |  |
|  | HW-STK | Woda | Dodatek Zbiornik wody ciepłej, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o poj. 6,1 m3 zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 1 |  |
|  | CB-MTK | Węgiel - Wzór : C2 | Zbiornik uzupełniający dla węgla, zlokalizowany w budynku BU2 wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o poj. 0,6 m3, zamykany z otwieraną pokrywą | 8 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków |
|  | CB-SR |  | Worki papierowe (10 kg) magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w budynku BU2. Worki składowane będą na palecie/regałach magazynowych. Pomieszczenie będzie suche, wentylowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Maksymalna ilość magazynowa: 30 sztuk worków. | 1 | Węgiel w postaci stałej (proszek). Rozsypana substancja zostanie zebrana i zabezpieczona zgodnie z procedurami bezpieczeństwa (BHP) oraz wymogami ochrony środowiska. |
|  | SIL-SR | Ziemia okrzemkowa (SiO2) | Worki papierowe (20 kg) magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w budynku BU2. Worki składowane będą na palecie/regałach magazynowych. Pomieszczenie będzie suche, wentylowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Maksymalna ilość magazynowa: 180 sztuk worków. | 1 | Substancja w postaci stałej. |
|  | DEX-SR | Dekstroza | Worki plastikowe 5,75 kg z proszkiem w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w budynku BU2. Zapas 3750 sztuk. | 4 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków |
|  | ETH-SL | Etanol - Wzór : C2H5OH | Butelka o pojemności 1,5 l z odczynnikiem etanolu. Stan butelek od 30 do 60 sztuk. Butelki zmagazynowane w szafie na etanol usytuowanej w budynku BU2. | 2 | - |
|  | CR-SR | Chrom (VI) - Wzór : CrO3 | Metalowe puszki 3 kg w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym w budynku BU2. Zapas 430 sztuk. | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków |
|  | CRM-MTK | Chrom (VI) - Wzór: CrO3 | Zbiornik uzupełniający dla chromu, zlokalizowany w budynku BU2 wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 0,51m3, zamykany z otwieraną pokrywą. | 4 | Podłoga z powłoką ochronną ograniczona groblą zabezpieczająca o wys. 15 cm, odwodnienie liniowe, z którego ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki zgrupowane w cztery strefy Pojemność zbiorników w każdej strefie: 12,09 m3. Kubatura każdej strefy: 22,05 m3. |
|  | CRS-SVTK |  | Zbiornik serwisowy Cr zlokalizowany w budynku BU2 wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 1, 28 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała nieotwierana. | 4 |  |
|  | CR-STK |  | Zbiornik do przechowywania Cr, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 2,16 m3, zamykany z otwieraną pokrywą. | 16 |  |
|  | CR-HDTK |  | Zbiornik główny Cr, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 0,83 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała. | 8 |  |
|  | CRW-WTK |  | Zbiornik na ścieki Cr, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 13,7 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała. | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca o wys. 15 cm, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków Zbiorniki zgrupowane w jedną strefę o kubaturze 19,1 m3. |
|  | CRW-WTK-R |  | Awaryjny zbiornik na ścieki Cr, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj.13,7 m3. | 1 |  |
|  | HS-STK | Kwas siarkowy - Wzór : H2SO4 | Zbiornik magazynowy dla kwasu siarkowego zlokalizowany w budynku BU2 wykonany ze stali węglowej kotłowej o podwyższonej wytrzymałości o poj. 17,6 m3 , zbiornik zamknięty, pokrywa stała nieotwierana | 2 | Mur oporowy o wysokości ok. 0,8 m z zamontowaną powyżej pleksi o wysokości równiej przynajmniej zbiornikowi. Mur i podłoga z powłoką ochroną. Kubatura strefy 24,8 cm3. |
|  | HL-STK | Kwas chloro-wodorowy - Wzór : HCL | Zbiornik do uzupełniania kwasu solnego, zlokalizowany w budynku BU2 wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 1, 8 m3, zamykany, pokrywa otwierana | 4 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki zgrupowane będą w dwie strefy. Tylko jeden zbiornik w strefie wypełniony będzie kwasem solnym. Pusty zbiornik będzie pełnił funkcję zbiornika serwisowego. Zbiorniki wypełniane będą naprzemiennie. Pojemność zbiorników w strefie: 1,8 m3 Kubatura strefy: 1,8 m3 |
|  | HL-SR |  | Butelka z proszkiem o poj. 1 l lub 4 litr w pomieszczeniu magazynowym w budynku BU2. Łączny zapas 204 litry. | 2 | - |
|  | DS-STK | MIX_ Kwas siarkowy 11%, Miedź | Zbiornik magazynowy, zlokalizowany w budynku BU2 wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 212 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 8 | Zbiorniki zlokalizowane w piwnicy budynku BU2. Podłoga oraz ściany (do wysokości 0,5m) zabezpieczone powłoką ochronną tworzą wannę o kubaturze 10 981 m3. W podłodze przewidziano kanały odprowadzające ewentualne wycieki do studni wpustowych, skąd w momencie osiągnięcia zadanego poziomu kierowane będą na zakładową oczyszczalnię ścieków. |
|  | EMG-ETK | MIX_ Kwas siarkowy 11%, Miedź | Zbiornik awaryjny zlokalizowany w budynku BU2, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 152 m3 zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 4 |  |
|  | DS-DTK | MIX_ Kwas siarkowy 11%, Miedź | Zbiornik do rozpuszczania zlokalizowany w budynku BU2, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 55 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana. Zbiornik wysoki, posadowienie na poziomie parteru, góra zbiornika pierwsze piętro | 40 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki zgrupowane w dwie strefy. Powierzchnia strefy ograniczonej groblą o wysokości 15 cm: 1320 m2. Kubatura strefy: 198 m3. Pojemność wszystkich zbiorników w strefie: ~ 1100 m3. Maksymalna pojemność zbiorników pracujących w strefie: ~ 660 m3 Na jednej linii produkcyjnej w jednym czasie będzie pracować maksymalnie 3 z 5 zbiorników. |
|  | ED-EM | MIX_ Kwas siarkowy 11%, Miedź | Zbiornik na elektroniczne automaty depozytowe, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 3 m3 | 68 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany jest na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność strefy zabezpieczającej przed wyciekiem 343 m3. |
|  | CB-PIT | MIX_ Kwas siarkowy 11%, Miedź | Zbiorniki ścieków technologicznych, zlokalizowane w budynku BU2, betonowe o poj. 410 m3 zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | Zbiorniki zlokalizowane w piwnicy budynku BU2. Podłoga oraz ściany (do wysokości 0,5m) zabezpieczone powłoką ochronną tworzą wannę o kubaturze o 10 981 m3. W podłodze przewidziano kanały odprowadzające ewentualne wycieki do studni wpustowych, skąd w momencie osiągnięcia zadanego kierowane będą za zakładową oczyszczalnię ścieków. |
|  | WT-RTK | woda | Zbiornik recyklingu płukania, zlokalizowany w budynku BU2 wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 12 m3 zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków |
|  | FIRW-STK | woda | Zbiornik przeciwpożarowy, betonowy, zlokalizowany w budynku BU11 o poj. 261 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 1 | - |
|  | ST-BOL | woda | Woda z kotłowni Zbiornik zasilający zlokalizowany w budynku BU10 (kotłownia) ze stali węglowej kotłowej o podwyższonej wytrzymałości o poj. 14,7 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków |
|  | RC-FTK | woda | Zbiornik układu chłodzącego prostownika, zlokalizowany w budynku BU2, wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 5,4 m3 zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | - |
|  | PW-STK | woda | Fabryczny zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej, zlokalizowany w budynku BU2 o poj. 125 m3 | 1 | - |
|  | CT-204 A/B | Podchloryn sodu | Zbiornik magazynowy, wykonany z polietylenu o poj. 10,0 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiorniki usytuowane w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,8 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 42,77 m3 |
|  | CTK-101 |  | Zbiornik magazynowy, wykonany z polietylenu o poj. 10,0 m3 zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiornik usytuowany w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 0,3 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 3,2 m3 |
|  | CT-202 A/B | Zmieszany z wodą Ca(OH)2 30% | Zbiornik magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej o wysokiej odporności chemicznej i korozyjnej o poj. 20 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiorniki usytuowane w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,8 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 54,85 m3 |
|  | CT-203 A/B | Siarczan glinu | Zbiornik magazynowy, wykonany z polietylenu o poj. 30 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiorniki usytuowane w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,8 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 48,6 m3 |
|  | WT&WWT-SR | Odpieniacz | Butelka z płynem o poj. 20 l w pomieszczeniu magazynowym. Maksymalna ilość 500 l. | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany jest na zakładową oczyszczalnię ścieków |
|  | CT-201 A/B | Wodorotlenek sodu 50% - Wzór: NaOH | Zbiornik magazynowy wykonany z polietylenu o poj. 30 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana (magazynowane w tym samym zbiorniku – zimą ok. 4 miesiące będzie magazynowany NaOH 25%, a pozostałe 8 miesięcy NaOH 50%), | 2 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiorniki usytuowane w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,8 m, skąd ewentualny wyciek kierowany jest na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 54,84 m3 |
|  |  | Wodorotlenek sodu 25% - Wzór: NaOH |  |  |  |
|  | CT-206 | Kwas siarkowy - Wzór: H2SO4 | Zbiornik magazynowy wykonany ze stali węglowej kotłowej o podwyższonej wytrzymałości o poj. 20 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana. | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiornik usytuowany w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,8 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków Pojemność kubaturowa strefy 26 m3. Powyżej mury zamontowana pleksi do wysokości zbiornika. |
|  | WT&WWT-SR | Polimerowy czynnik kłaczkujący | Plastikowy worek z proszkiem (25 kg) magazynowany na palecie w pomieszczeniu magazynowym. Maksymalny zapas: 500 kg. | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. |
|  | CT-207 | Wodorotlenek baru - Wzór: Ba(OH)2 | Zbiornik magazynowy wykonany z polietylenu o poj. 30 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana. | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiornik usytuowany w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,8 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 26 m3 |
|  | CT-205 | Anionowy proszek poliakrylo-amidowy | Pomieszczenie magazynowe do rozpuszczania anionowego proszku poliakryloamidowego. | 1 | - |
|  | CTK-102 | Inhibitor powstawania kamienia (antyskalant) | Zbiornik na antyskalant wykonany z polietylenu o poj. 2 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana. | 1 | Zbiornik usytuowany w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 0,3 m i pojemności kubaturowej 3,2 m3 |
|  | CTK-103 | Bisiarczan sodu - Wzór: NaHSO4 | Zbiornik S.B.S wykonany z polietylenu o poj. 10 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana. | 1 | Zbiornik usytuowany w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 0,3 m i pojemności kubaturowej 3,2 m3 |
|  | CT-101 | Woda | Zbiornik CIP wykonany z materiału kompozytowego FRP o poj. 10 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, zbiornik usytuowany w strefie ograniczonej murem oporowym o wysokości 1,0 m, skąd ewentualny wyciek kierowany będzie na zakładową oczyszczalnię ścieków. Pojemność kubaturowa strefy 9,86m3. |
|  | T-210 |  | Zbiornik wody myjącej, z polietylenu o poj. 2 m3, zbiornik zamknięty, pokrywa stała, nieotwierana. | 1 | Podłoga z powłoką ochronną, grobla zabezpieczająca, odwodnienie liniowe, z którego wyciek kierowany będzie na zakładową czyszczalnię ścieków. |

### I.3. Charakterystykę prowadzonych procesów technologicznych w instalacji IPPC

#### I.3.1 Wstępne przygotowanie surowca

Do produkcji folii miedzianej Zakład wykorzystywać będzie czysty surowiec, występujący w formie fragmentów miedzi „surowiec wtórny” tj. pocięty wadliwy produkt. Na tym etapie surowiec będzie przyjmowany do magazynu, segregowany pod względem wielkości, ewentualnie przepakowywany do big-balów 
i transportowany do hal produkcyjnych, za pomocą wózków widłowych.

Następnie za pomocą suwnicy dostarczany będzie na piętro hali, gdzie rozpoczynać się będzie proces produkcyjny.

#### I.3.2 Proces trawienia (roztwarzania) miedzi

Proces trawienia miedzi będzie procesem cyrkulacyjnym zachodzącym w zbiornikach roztwarzania i magazynowania. W zbiorniku magazynowym będzie następował proces przygotowania mieszaniny kwasu siarkowego oraz kwasu chlorowodorowego. Obie substancje dostarczane będą do zbiornika transportem pneumatycznym.
Do zbiornika roztwarzania (tj. trawienia metalu w kwasie) dostarczana będzie odpowiednia ilość surowca miedzi, a następnie dodawana będzie mieszanina kwasów o odpowiednim stężeniu. Surowiec miedzi „ładowany” będzie do zbiorników do rozpuszczania za pomocą suwnicy. Po określonym czasie, potrzebnym na zajście reakcji chemicznej, powstały elektrolit (wodny roztwór siarczanu miedzi - CuSO4 + H2O) zawracany będzie do zbiornika magazynowego skąd transportowany będzie systemem rurowym do dalszych etapów procesu produkcyjnego. Sterowanie 
i kontrolowanie procesu będzie przebiegać automatycznie. W zbiorniku roztwarzania będzie zainstalowany będzie również otwór odpowietrzający, który zapobiegać będzie ewentualnym wzrostom ciśnienia w zbiorniku.

#### I.3.3. Proces powlekania elektrolitycznego (proces EM)

Elektrolit wytworzony w poprzednim etapie produkcyjnym transportowany będzie do zbiornika zasilającego za pomocą chemoodpornej pompy odśrodkowej. Roztwór pobierany będzie z dolnej części zbiornika i tłoczony rurociągiem, uprzednio przechodząc przez węgiel aktywny i filtry Back Filter (B/F) lub Pre-Eco Filter (P/F). Filtracja elektrolitu na węglu aktywnym będzie miała za zadanie oczyszczanie go 
z wszelkich niepożądanych ciał obcych i zanieczyszczeń. Wszystkie parametry procesu będą kontrolowane i monitorowane. Na tym etapie, za pomocą specjalnie zainstalowanych termometrów, kontrolowana będzie temperatura, a elektrolit będzie podgrzewany za pomocą pary technologicznej. Po przejściu przez filtry z węglem aktywnym, elektrolit dostarczony zostanie do zbiornika zasilającego. Na tym etapie dodawane będą trzy domieszki - domieszka A, domieszka B i domieszka C. Ich ilość kontrolowana będzie za pomocą zainstalowanego przepływomierza. W zbiorniku na domieszki zainstalowany będzie  termometr, kontrolujący na bieżąco temperaturę procesu. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, uruchomi się alarm, 
a informacja pojawi się na monitorze w sterowni. Kolejnym etapem będzie ponowna filtracja elektrolitu (filtr C/F), w celu pozbawienia go ciał obcych, ciał stałych 
i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Następnie elektrolit ze zbiornika zasilającego transportowany będzie do bębna. Procesy zachodzące na bębnie:

Elektrolit wprowadzony zostanie do maszyny wytwarzającej elektrolityczną powłokę 
z miedzi (folię miedziową). Maszyna ta złożona będzie z katody (bębna tytanowego)
i anody. Katoda w postaci bębna tytanowego wprowadzana będzie w ruch rotacyjny. Dzięki określonej wcześniej elektryczności bębna wytwarzana będzie powłoka miedziana o określonej grubości. Proces ten będzie zachodził w trzech etapach: nukleacji, agregacji i powlekania antykorozyjnego.

W celu zapewnienia warstwy antykorozyjnej na folię natryskiwany będzie roztwór chromu o stężeniu 0,08%. Nadmiar roztworu chromowego zbierany będzie w wannie odciekowej i następnie zawracany do zbiorników przygotowania roztworu chromu. Warstwa ma zapobiec utlenianiu i odbarwieniu się folii podczas transportu lub przechowywania. Procesy EM zachodzić będą w wydzielonych strefach ograniczonych z każdej strony pleksą. Całe powietrze z tego procesu będzie podlegać oczyszczeniu na skruberach. Wytwarzana w tym etapie wstęga folii miedzianej prowadzona będzie przez szereg wałków, do następnego etapu.

#### I.3.4. Kontrola jakości wraz z cięciem produktu niezgodnego

Folia miedziana będzie przechodzić wstępną kontrolę jakości. Proces ten będzie 
w pełni zautomatyzowany. Wyprodukowana folia będzie skanowana i porównywana cyfrowo z wzorami i błędami/ wadami wgranymi do programu komputerowego. Wadliwy fragment produktu będzie odcinany i cięty na mniejsze elementy. Proces cięcia zachodził będzie w specjalnej, zamkniętej maszynie, wewnątrz której folia cięta jest za pomocą specjalnych noży (gilotynowanie). Kolejno za pomocą przenośnika ślimakowego pocięte fragmenty folii umieszczane będą w workach big-bag 
i zawracane do procesu jako surowiec wtórny. Proces cięcia produktu niezgodnego będzie wyposażony w filtry workowe w celu ograniczenia emisji do powietrza. Po pierwszej kontroli jakości wstęga folii miedzianej będzie nawijana na bele 
o określonej grubości i odcinana. Długość folii miedzianej dostosowywana będzie do potrzeb określonych przez klienta. Również na tym etapie folia poddawana będzie kontroli jakości.

#### I.3.5. Załadunek produktu do transportu.

Ostatnim etapem produkcji folii miedzianej będzie załadunek do transportu. Belki folii będą pakowane w drewniane skrzynie, aby nie doszło do ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

#### I.3.6 Podczyszczanie ścieków

I.3.6.1	Ścieki z procesów rozpuszczania miedzi w kwasach (proces roztwarzania metalu w kwasie), procesów dodatków i czyszczenia zbiorników magazynowych.

Ścieki z procesu produkcyjnego powstające w zakładzie kierowane będą do zbiornika na ścieki T-201, którego podstawową funkcją jest działanie jako bufor, tj. zbieranie napływających surowych ścieków o zmiennym natężeniu oraz ich przekazywanie do kolejnych etapów oczyszczania przy ustabilizowanym przepływie. Zbiornik T-201 wyposażony będzie w układ napowietrzania w postaci dyfuzorów powietrza, których zadaniem będzie ujednorodnienie składu ścieków oraz zapobieganie sedymentacji zawiesin. Ponadto zbiornik wyposażony będzie w przetwornik poziomu (LT), umożliwiający automatyczne sterowanie pracą pomp w zależności od poziomu ścieków. Następnie ścieki przechodzić będą przez zbiorniki do regulacji pH, obejmującego dwa etapy. W pierwszym etapie prowadzona będzie wstępna regulacja odczynu poprzez podwyższenie pH przy użyciu wodorotlenku sodu (NaOH), co przygotuje ścieki do efektywnego przebiegu procesów koagulacji 
i flokulacji oraz umożliwi usuwanie zawiesin. W drugim etapie pH ścieków podwyższane zostanie do wartości około 11 poprzez dozowanie wodorotlenku wapnia (Ca(OH)₂), co umożliwi skuteczne wytrącanie miedzi w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków. 
Po regulacji pH ścieki kierowane będą do zbiornika koagulacji T-204, w którym będzie następować proces koagulacji polegający na usuwaniu zawiesin poprzez dozowanie siarczanu glinu Al₂(SO₄)₃. Następnie ścieki trafią do zbiornika T-205 gdzie będzie zachodził proces flokulacji, podczas którego ciała stałe tworzą większe skupiska które oddzielane będą w osadniku (zbiornik sedymentacyjny T-206), gdzie będzie miał miejsce rozdział na wodę nadosadową i osad.
Woda nadosadowa kierowana będzie do zbiornika T-207, natomiast osad przekazywany będzie do zagęszczacza, a następnie odwadniany na prasie filtracyjnej. Zbiornik T-207 wyposażony będzie w układ napowietrzania w postaci dyfuzorów powietrza zapewniających utrzymanie jednorodnych parametrów ścieków oraz zapobiegające ich rozwarstwieniu.

Ze zbiornika T-207 ścieki poddawane będą dalszemu doczyszczaniu na filtrze multimedialnym, wypełnionym warstwowym złożem filtracyjnym (żwir, piasek, antracyt), umożliwiającym usunięcie drobnych zawiesin o wielkości rzędu 10–20 µm. Kolejnym etapem będzie proces wymiany jonowej w kolumnie z żywicą chelatującą, w której usuwane będą pozostałe śladowe ilości jonów miedzi. Zgromadzone na żywicy metale ciężkie usuwane będą w trakcie okresowych procesów regeneracji chemicznej, a w przypadku spadku zdolności jonowymiennej żywica podlega wymianie. Oczyszczone ścieki kierowane będą do zbiornika retencyjnego (T-208),
w którym będą czasowo magazynowane. Po potwierdzeniu spełnienia wymaganych parametrów jakościowych ścieki odprowadzane będą okresowo do kanalizacji innego podmiotu. Odwodniony osad z prasy filtracyjnej kierowany będzie do miejsca magazynowania odpadów, skąd przekazywany będzie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

I.3.6.2.	 Ścieki z procesów chromowania (powlekanie elektrolityczne - proces EM).

Ścieki z procesów chromowania będą generowane na etapie przygotowywania mieszaniny chromu - łączenia chromu w postaci stałej z wodą w celu uzyskania odpowiedniego stężenia mieszaniny dla procesu oraz na końcowym etapie procesu EM - gdzie gotowy produkt - cienka folia miedziana - będzie pasywowany mieszaniną chromu w celu uzyskania cienkiej warstwy chroniącej gotowy produkt.
Ścieki gromadzone będą w zbiorniku wyrównawczym T-301 działającym i  wyposażanym podobnie do zbiornika T-201. Następnie ścieki chromianowe trafiać będą do zbiornika redukcyjnego T-302 gdzie następować będzie redukcja sześciowartościowego chromu do chromu trójwartościowego poprzez dodanie do reakcji kwasy siarkowego (H2SO4) i wodorosiarczyn sodu (NaHSO3). W następnym etapie oczyszczania ścieków następować będzie podwyższenie wartości pH poprzez dodanie wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w zbiorniku neutralizacyjnym (T-303) celem skutecznego usunięcia chromu. Wytrącony wodorotlenku chromu będzie oddzielony i  zutylizowany. Z kolei w zbiorniku koagulacyjnym T-304 po dodaniu siarczanu glinu Al2(SO4)3 następować będzie koagulacja wodorotlenku powstałego w zbiorniku neutralizacyjnym i pozostałych zanieczyszczeń koloidalnych. Po przejściu przez zbiornik flokulacji T-305 ścieki trafiać będą do osadnika - zbiornik sedymentacyjny 
T-306, z którego woda nadosadowa kierowana będzie do zbiornika T-307 
a zgromadzony na dnie osad trafi do zagęszczacza osadu T-308 i prasy filtracyjnej. Po wstępnym oczyszczeniu ścieków chromianowych w układzie obejmującym zbiorniki T-301–T-306, woda nadosadowa kierowana do zbiornika T-307 wprowadzana będzie do dalszego ciągu oczyszczania ścieków procesowych. Ścieki te, po połączeniu ze strumieniem ścieków z pozostałych procesów technologicznych, poddawane będą końcowemu doczyszczaniu, a następnie kierowane do zbiornika retencyjnego T-208, stanowiącego ostatni etap przed odprowadzeniem do kanalizacji zewnętrznej.

## II. Maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

### II.1. Emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

#### II.1.1. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych 
do powietrza.

II.1.1.1. Instalacja do powierzchniowej obróbki metali

Tabela nr 2

| Lp. |  | Emitor |  | Źródło emisji |  | Zanieczyszczenie | Dopuszczalna wielkość emisji kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E3 |  | Rozpuszczanie miedzi (Hala 2: linia produkcyjna nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10) |  | pył ogółem | 0,0462 |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 | 0,0427 |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,0444 |
|  |  |  |  |  |  | miedź* | 0,00321 |
|  |  |  |  |  |  | chrom VI* | 0,000084 |
|  |  |  |  |  |  | chrom III i IV* | 0,000084 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01407 |
|  |  | E4 |  | Rozpuszczanie miedzi (Hala 2: linia produkcyjna nr 11, nr12) |  | pył ogółem | 0,0462 |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 | 0,0427 |
|  |  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 | 0,0444 |
|  |  |  |  |  |  | miedź* | 0,00321 |
|  |  |  |  |  |  | chrom VI* | 0,000084 |
|  |  |  |  |  |  | chrom III i IV* | 0,000084 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,01407 |
|  | E10/E12 |  | Powlekanie elektrolityczne miedzi (Hala 2: linia produkcyjna nr 7, nr 8) |  | pył ogółem |  | 0,204 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,1887 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,1958 |
|  |  |  |  |  | miedź* |  | 0,0006 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,1236 |
|  | E11/E12 |  | Powlekanie elektrolityczne miedzi (Hala 2: linia produkcyjna nr 9 i nr 10) |  | pył ogółem |  | 0,204 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,1887 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,1958 |
|  |  |  |  |  | miedź* |  | 0,0006 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,1236 |
|  | E13/E15 |  | Powlekanie elektrolityczne miedzi (Hala 2: linia produkcyjna nr 11, nr 12) |  | pył ogółem |  | 0,204 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,1887 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,1958 |
|  |  |  |  |  | miedź* |  | 0,0006 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,1236 |
|  | E14/E15 |  | Powlekanie elektrolityczne miedzi (Hala 2: linia produkcyjna nr 13, nr 14) |  | pył ogółem |  | 0,204 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,1887 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,1958 |
|  |  |  |  |  | miedź* |  | 0,0006 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,0078 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,1236 |
|  | E16 |  | Zakładowe laboratorium |  | pył ogółem |  | 0,01197 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,01107 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,01149 |
|  | E19 |  | Obróbka wyrobów wybrakowanych |  | pył ogółem |  | 0,1176 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,1088 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,1129 |
|  |  |  |  |  | miedź* |  | 0,02316 |
|  | E20 |  | Obróbka wyrobów wybrakowanych |  | pył ogółem |  | 0,1176 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,1088 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,1129 |
|  |  |  |  |  | miedź* |  | 0,02316 |
|  | E21 |  | Maszyna szczotkująca |  | pył ogółem |  | 0,0264 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |  | 0,02442 |
|  |  |  |  |  | pył zawieszony PM10 |  | 0,02534 |
|  | E35 |  | Oczyszczalnia ścieków |  | miedź* |  | 0,00001 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,00013 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,00013 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,00206 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0034 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,003145 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00326 |
|  | E-90 |  | Wentylacja EF-55 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-91 |  | Wentylacja EF-56 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-92 |  | Wentylacja EF-57 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-93 |  | Wentylacja EF-58 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-94 |  | Wentylacja EF-59 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-95 |  | Wentylacja EF-60 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-96 |  | Wentylacja EF-61 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-97 |  | Wentylacja EF-62 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-98 |  | Wentylacja EF-63 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-99 |  | Wentylacja EF-64 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-100 |  | Wentylacja EF-65 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-101 |  | Wentylacja EF-66 |  | miedź* |  | 6,80E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 9,50E-6 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000072 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000043 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,0000163 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,00001508 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,00001565 |
|  | E-102 |  | Wentylacja EF-67 |  | miedź* |  | 0,000019 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000087 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0000805 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0000835 |
|  | E-103 |  | Wentylacja EF-68 |  | miedź* |  | 0,000019 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogonek |  | 0,000087 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0000805 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0000835 |
|  | E-104 |  | Wentylacja EF-69 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-105 |  | Wentylacja EF-70 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-106 |  | Wentylacja EF-71 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-107 |  | Wentylacja EF-72 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-108 |  | Wentylacja EF-73 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-109 |  | Wentylacja EF-74 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-110 |  | Wentylacja EF-75 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-111 |  | Wentylacja EF-76 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-112 |  | Wentylacja EF-77 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-113 |  | Wentylacja EF-78 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-114 |  | Wentylacja EF-79 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-115 |  | Wentylacja EF-80 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-116 |  | Wentylacja EF-81 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-117 |  | Wentylacja EF-82 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-118 |  | Wentylacja EF-83 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-119 |  | Wentylacja EF-84 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-120 |  | Wentylacja EF-85 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-121 |  | Wentylacja EF-86 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-122 |  | Wentylacja EF-87 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-123 |  | Wentylacja EF-88 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-124 |  | Wentylacja EF-89 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-125 |  | Wentylacja EF-90 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-126 |  | Wentylacja EF-91 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-127 |  | Wentylacja EF-92 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-128 |  | Wentylacja EF-93 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |
|  | E-129 |  | Wentylacja EF-94 |  | miedź* |  | 0,00005 |
|  |  |  |  |  | chrom VI* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chrom III i IV* |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | kwas siarkowy (VI) |  | 0,000068 |
|  |  |  |  |  | chlorowodór |  | 0,000018 |
|  |  |  |  |  | pył ogółem |  | 0,000118 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,0001092 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0001133 |

*- jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM 10

II.1.1.2. Instalacja energetycznego spalania paliw

- kotłownia gazowa

Tabela nr 3

| Lp. | Emitor | Źródło emisji | Emitowana substancja | Dopuszczalna wielkość emisji mg/m3 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E22 | Kocioł parowy nr 1 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E23 | Kocioł parowy nr 2 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E24 | Kocioł parowy nr 3 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E25 | Kocioł parowy nr 4 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E26 | Kocioł parowy nr 5 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E27 | Kocioł parowy nr 6 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E28 | Kocioł parowy nr 7 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E29 | Kocioł parowy nr 8 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E30 | Kocioł parowy nr 9 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E31 | Kocioł parowy nr 10 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E32 | Kocioł parowy nr 11 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E33 | Kocioł parowy nr 12 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |
|  | E34 | Kocioł parowy nr 13 | pył ogółem | 5 |
|  |  |  | tlenki azotu** | 100 |
|  |  |  | dwutlenek siarki | 35 |

* - stężenie substancji w gazach odlotowych w odniesieniu do gazów suchych i warunków umownych: temperatury 273,15 K, ciśnienia 101,3 kPa oraz przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych

** - tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

- źródła opalane olejem napędowym

Tabela nr 4

| Lp. |  | Emitor |  | Źródło emisji |  | Zanieczyszczenie | Dopuszczalna wielkość emisji kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | E36 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 1 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 2. |  | E37 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 2 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 3. |  | E38 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 3 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 4. |  | E39 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 4 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 5. |  | E40 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 5 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 6. |  | E41 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 6 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 7. |  | E42 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 7 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 8. |  | E43 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 8 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 9. |  | E44 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 9 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 10. |  | E45 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 10 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 11. |  | E46 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 11 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 12. |  | E47 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 12 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 13. |  | E48 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 13 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 14. |  | E49 |  | Silnik spalinowy agregatu prądotwórczego nr 14 |  | pył ogółem | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 | 0,01444 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 | 0,0157 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00018 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 0,084 |
|  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,00408 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0184 |
| 15. | E130 |  | Silnik spalinowy pompy ppoż. nr 1 |  | pył ogółem |  | 0,0157 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,01444 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0157 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,00018 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,084 |
|  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,00408 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne |  | 0,0184 |
| 16 | E131 |  | Silnik spalinowy pompy ppoż. nr 2 |  | pył ogółem |  | 0,0157 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM2,5 |  | 0,01444 |
|  |  |  |  |  | -w tym pył do PM10 |  | 0,0157 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek siarki |  | 0,00018 |
|  |  |  |  |  | dwutlenek azotu |  | 0,084 |
|  |  |  |  |  | tlenek węgla |  | 0,00408 |
|  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne |  | 0,0184 |

#### II.1.2 Zgodnie z art. 224 ust. 4 Poś dla procesu energetycznego spalania paliw dla którego mają zastosowanie standardy emisyjne nie określono wielkości emisji innych rodzajów gazów lub pyłów niż objęte tymi standardami.

#### II.1.3. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna

II.1.3.1 Instalacja do powierzchniowej obróbki metali

Tabela nr 5

| Lp. | Nazwa substancji | Wielkość emisji Mg/rok |
| --- | --- | --- |
|  | pył ogółem | 10,415884 |
|  | pył 2,5 | 9,633949 |
|  | pył 10 | 10,001901 |
|  | chlorowodór | 4,358551 |
|  | chrom VI* | 0,294523 |
|  | chrom III i IV i jego związki* | 0,294523 |
|  | kwas siarkowy VI | 0,02419 |
|  | miedź | 0,4963604 |
|  | Węglowodory alifatyczne | 0,2466 |

*- jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM 10

II.1.3.2 Instalacja energetycznego spalania paliw

Tabela nr 6

| Lp. | Nazwa substancji | Wielkość emisji Mg/rok |
| --- | --- | --- |
|  | pył ogółem | 0,10096 |
|  | tlenki azotu | 30,08 |
|  | dwutlenek siarki | 1,56183 |
|  | tlenek węgla | 0,5728 |
|  | węglowodory aromatyczne | 2,5792 |

### II.2. Dopuszczalną wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem.

Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji, wyrażony wskaźnikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w odległości ok. 1100 m w kierunku południowo - wschodnim, w zależności od pory doby:

- dla pory dnia (w godzinach 6.00 do 22.00)		50dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)		40dB(A).

### II.3. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

#### II.3.1 Odpady niebezpieczne

Tabela nr 7

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło powstawania odpadu | Charakterystyka odpadu. Podstawowy skład chemiczny i właściwości | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | Magazynowanie i stosowanie kwasu siarkowego w procesie roztwarzania miedzi. (przeterminowany kwas siarkowy, resztki z czyszczenia zbiorników) | Podstawowy Skład chemiczny: roztwór kwasu siarkowego (H₂SO₄) o maksymalnym stężeniu 98 %, woda, śladowe ilości jonów metali (głównie Cu²⁺). Właściwości: odpad ciekły o silnie kwaśnym odczynie (pH < 2), o barwie brązowej, specyficzny ostry, duszący zapach. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. : - drażniące (HP4) - żrące (HP8) - ekotoksyczne (HP14). Odpad niepalny | 113 |
|  | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | Stosowanie kwasu chlorowodorowego w procesie roztwarzania miedzi. (przeterminowany kwas chlorowodorowy, resztki z czyszczenia zbiorników) | Podstawowy skład chemiczny: kwas chlorowodorowy (HCl) o max stężeniu 0,17 %, woda, śladowe ilości chlorków metali (Cu, Fe). Właściwości: odpad ciekły o silnie kwaśnym odczynie, bezbarwny, ostry zapach, Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. : - drażniące (HP4) - żrące (HP8) -ekotoksyczne(HP14). | 8 |
|  | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | Proces oczyszczania ścieków, proces uzdatniania wody. (przeterminowany wodorotlenek wapniowy, resztki wodorotlenku wapniowego) | Podstawowy skład chemiczny: Ca(OH)₂ – wodorotlenek wapnia, CaCO₃ – węglan wapnia, woda. Właściwości: odpad ciekły, biała zawiesina, bezwonny o odczynie pH12, bezbarwny, ostry zapach, Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. :toksyczne (HP5) - żrące (HP8) - ekotoksyczne(HP14). Odpad niepalny | 225 |
|  | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | Proces oczyszczania ścieków, proces uzdatniania wody. (przeterminowany wodorotlenek sodowy lub potasowy) | Podstawowy skład chemiczny: NaOH, KOH, woda. Właściwości: odpad ciekły, bezbarwny, bezwonny, pH >14. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. :toksyczne (HP5) - żrące (HP8) - ekotoksyczne(HP14). Odpad niepalny | 180 |
|  | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Proces oczyszczania ścieków z obróbki chemicznej i elektrolitycznej metali | Podstawowy skład chemiczny: wodorotlenki metali: Cu(OH)₂ ,Fe(OH)₃ Zn(OH)₂, Al(OH)₃ , związki mineralne: CaCO₃ CaSO₄, Mg(OH)₂ inne składniki: siarczany (SO₄²⁻), chlorki (Cl⁻), pozostałości flokulantów polimerowych, woda technologiczna, metale ciężkie (orientacyjnie): Cu – kilka do kilkudziesięciu % i inne metale w ilościach śladowych. Właściwości: postać: półstały osad lub odwodniony placek filtracyjny, barwa: niebieska, brunatna lub szarawa (zależnie od udziału Cu i Fe), zawartość wody: zwykle 40–70%, słaba rozpuszczalność w wodzie, Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. -toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP5 - ekotoksyczne- HP14 | 2936 |
|  | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Związane z eksploatacją instalacji: - czyszczenie zbiorników technologicznych do roztwarzania miedzi, - czyszczenie instalacji transportu roztworów technologicznych, - usuwanie osadów z dna zbiorników procesowych, - płukanie instalacji po pracach remontowych lub serwisowych, -czyszczenie filtrów i separatorów stosowanych w obiegu roztworów technologicznych. | Podstawowy skład chemiczny: pozostałości reagentów kwasów H2SO4 i HCl, wodorotlenki NaOH i Ca(OH)2, Podchloryn sodu NaOCl, chrom, chlorki, siarczany, miedź, woda, zawiesiny mineralne. Właściwości: odpad w postaci osadu zawiesiny lub mieszanin cieczy, barwa: brunatna, zielonkawa lub niebieskawa, zmienny odczyn (często kwaśny), wysoka zawartość metali. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości: - -toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP5 - ekotoksyczne- HP14 | 38 |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Opakowania po reagentach chemicznych stosowanych w instalacji (Pojemniki po oleju, opakowania po środkach chemicznych). | Podstawowy skład chemiczny: tworzywa sztuczne (PE, PP), stal, pozostałości kwasów (H₂SO₄, HCl) lub zasad (NaOH). Właściwości: odpad w postaci stałej, odpad niebezpieczny. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. : - utleniające (HP2), - drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu (HP4) -działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją HP5), - żrące (HP8) - uczulające (HP13) - ekotoksyczne (HP14) Odpad niepalny | 11 |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Opakowania metalowe po chemikaliach technologicznych (Aerozole, pojemniki ciśnieniowe, pojemniki metalowe, ciśnieniowe). | Podstawowy skład chemiczny: stal, aluminium, pozostałości reagentów chemicznych Właściwości: odpad w postaci stałej, odpad niebezpieczny, Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, odpady te mogą wykazywać właściwości m.in. : - drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu (H4) -ekotoksyczne(HP14). Odpad niepalny | 8 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB). | Usuwanie wycieków i prace konserwacyjne w instalacji (Czyściwo, zanieczyszczone rękawice jednorazowe, zabrudzone substancjami środki ochrony osobistej, zużyty absorbent) | Podstawowy skład chemiczny: materiały włókniste, sorbenty mineralne lub syntetyczne, pozostałości kwasów, zasad i roztworów metali, olejów i smarów. Właściwości: odpad w postaci stałej, odpad niebezpieczny, wykazujący właściwości: - drażniące – działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu (H4) -toksyczne (HP5) -ekotoksyczne(HP14). Odpad palny | 38 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Eksploatacja i wymiana urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w instalacji (monitory, telewizory, wyświetlacze LED, zasilacze UPS, lampy) | Podstawowy skład chemiczny SKŁAD: szkło, metale (Cu, Fe, Al), tworzywa sztuczne, elementy elektroniczne zawierające Pb, Hg lub Cd Właściwości: odpad w postaci stałej, odpad niebezpieczny, wykazujący właściwości: - toksyczne (HP5) - ekotoksyczne(HP14). Odpad niepalny | 8 |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Analizy laboratoryjne i badania jakościowe | Podstawowy skład chemiczny: kwasy mineralne (HCl, H₂SO₄, HNO₃), sole metali, odczynniki analityczne Właściwości: odpad w postaci ciekłej, odpad niebezpieczny, wykazujący właściwości: -drażniące (H4) - toksyczne (HP5) - żrące (HP8) - ekotoksyczne(HP14). Odpad niepalny | 8 |
|  | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Analizy laboratoryjne i badania jakościowe | Podstawowy skład chemiczny: rozpuszczalniki organiczne (np. aceton, metanol, izopropanol) i odczynniki organiczne Właściwości: odpad w postaci ciekłej, odpad niebezpieczny, wykazujący właściwości: - utleniające (H2) -drażniące (H4) - toksyczne (HP5) - ekotoksyczne(HP14). Odpad niepalny | 8 |

#### II.3.2 Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela nr 8

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Źródło powstawania odpadu | Charakterystyka odpadu | Masa [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | Proces oczyszczania ścieków. | Podstawowy skład chemiczny : wodorotlenki metali (głównie Fe(OH)₃, Al(OH)₃), węglan wapnia (CaCO₃), siarczany (SO₄²⁻), niewielkie ilości związków miedzi (Cu), woda Właściwości: Odpad półpłynny, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. odpad Niepalny | 38 |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Proces trawienia (roztwarzania miedzi) proces powlekania elektrolitycznego (proces EM), proces cięcia foli załadunek i transport proces przygotowania surowca. Odpad powstaje w sposób ciągły, w niewielkich ilościach. | Podstawowy skład chemiczny: miedź (Cu), tlenki miedzi (CuO, Cu₂O), aluminium (Al), cynk (Zn), drobne cząstki metali Właściwości:, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad niepalny | 8 |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Proces trawienia (roztwarzania miedzi), proces powlekania elektrolitycznego (proces EM), proces oczyszczania ścieków, załadunek i transport proces przygotowania surowca. Odpad powstaje w sposób ciągły. | Podstawowy skład chemiczny: celuloza, zawiera wypełniacze organiczne i mineralne oraz barwniki. Właściwości: Odpad w postaci stałej. nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad palny | 45 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Proces trawienia (roztwarzania miedzi), proces powlekania elektrolitycznego (proces EM), załadunek i transport proces przygotowania surowca. Odpad powstaje w sposób ciągły. | Podstawowy skład chemiczny: politereftalan etylenu (PET), polietylen, polipropylen (PP). Właściwości: Odpad w postaci stałej. nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad palny, | 225 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Załadunek i transport proces przygotowania surowca. | Podstawowy skład chemiczny: celuloza, hemiceluloza, lignina. Właściwości: Odpad w postaci stałej, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad palny | 1125 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Załadunek i transport proces przygotowania surowca. | Podstawowy skład chemiczny: żelazo, aluminium, cynk, cyna w zależności od rodzaju opakowania (puszki stalowe, aluminiowe). Właściwości: odpad stały, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad niepalny. | 75 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Załadunek i transport proces przygotowania surowca. | Podstawowy skład chemiczny: celuloza (papier), polimery (plastik, np. polietylen) oraz folia aluminiowa Właściwości: Palny, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. | 8 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Załadunek i transport proces przygotowania surowca. | Podstawowy skład chemiczny: Mieszanina różnych materiałów: tworzywa sztuczne (polietylen, polipropylen, PET), papier/tektura, metal (aluminium, stal), drewno. Właściwości: Odpad w postaci stałej, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad niepalny. | 8 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Proces oczyszczania ścieków, kotłownia, załadunek i transport proces przygotowania surowca. | Podstawowy skład chemiczny: szkło, stłuczka szklana Właściwości: Odpad w postaci stałej, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad niepalny. | 8 |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Eksploatacja urządzeń elektrycznych i systemów sterowania | Podstawowy skład chemiczny: Zn, MnO₂, Fe, elektrolity alkaliczne (KOH, NaOH) Właściwości: odpad stały Niepalny, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. | 38 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Prace eksploatacyjne i remontowe instalacji oraz infrastruktury zakładu | Podstawowy skład chemiczny: metale mieszane, miedź pokryta, kawałki kabli, Metale nieżelazne zawarte w zużytych kablach, odpady stałe, przewód z odpadami nie zawierający substancji niebezpiecznych. Właściwości: Odpad w postaci stałej, nietoksyczny. Niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Odpad niepalny | 12 |
|  | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | Proces uzdatniania wody – okresowa wymiana żywic stosowanych w procesie demineralizacji lub zmiękczania wody. | Podstawowy skład chemiczny: polimer styrenowo-diwinylobenzenowy, grupy jonowymienne (sulfonowe lub aminowe), związane jony Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺ Właściwości: Odpad w postaci stałej, nierozpuszczalny w wodzie, nietoksyczny. Odpad niepalny | 375 |
|  | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | Proces uzdatniania wody technologicznej – regeneracja kolumn jonowymiennych stosowanych do demineralizacji wody | Podstawowy skład chemiczny: woda, NaCl, Na₂SO₄, CaCl₂, MgCl₂, śladowe ilości Fe, Mn Właściwości: odpad w postaci roztworów i szlamów, półpłynny . nietoksyczny. Odpad niepalny, | 38 |

## III. Ilość, stan i skład ścieków przemysłowych

### III.1	Ilość ścieków przemysłowych powstających w instalacji

Qśrd 	= 3000 m3/d

Qdop r 	= 1 095 000 m3 /rok

### III.2	Stan i skład ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji innego podmiotu

Tabela nr 9

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Ścieki oczyszczone |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | 6,5 – 9,5 |
|  | temperatura | 0C | <35 |
|  | Fosfor ogólny (P) | mgP/dm3 | 5,0 |
|  | Węglowodory ropopochodne | mg/dm3 | 15,0 |
|  | Cynk (Zn) | mgZn/dm3 | 2,0 |
|  | Miedź (Cu) | mgCu/dm3 | 1,0 |
|  | Nikiel (Ni) | mgNi/dm3 | 0,5 |
|  | Chrom +6 (Cr) +6 | mgCr+6/dm3 | 0,1 |
|  | Chrom ogólny (Cr) | mgCr/dm3 | 0,5 |
|  | Indeks fenolowy | mg/dm3 | 0,1 |
|  | Ołów (Pb) | mgPb/dm3 | 0,5 |
|  | Fluorki (F) | mgF/dm3 | 25,0 |
|  | Kadm (Cd) | mgCd/dm3 | 0,1 |
|  | Bar (Ba) | mgBa/dm3 | 2,0 |
|  | Bor (Bo) | mgBo/dm3 | 1,0 |
|  | Glin | mgAl/dm3 | 3 |
|  | BZT5 | mgO2/dm3 | 70 |
|  | CZHZT | mgO2/dm3 | 150 |
|  | OWO | mgC/dm3 | 60 |
|  | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/dm3 | 50 |
|  | Siarczany | mgSO4/dm3 | 800 |
|  | Azot ogólny | mgN/dm3 | 30 |
|  | Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 50 |
|  | chlorki | mg/dm3 | 1000 |
|  | żelazo | mgFe/dm3 | 10 |

## IV. Warunki w zakresie zużycia wody

### IV.1. Ilość wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji

#### IV.1.1 Całkowite zużycie wody

Q roczne = 1 335 900 m³/rok, w tym:

do 1 314 000 m³/rok – na cele technologiczne, w szczególności:

- jako składnik w procesie produkcji,

- do wytwarzania pary technologicznej,

- do uzupełniania obiegów w układach chłodzenia

#### IV.1. 2. W celu ograniczenia zużycia wody pierwotnej w instalacji stosowane będzie ponowne wykorzystanie wody pochodzącej z oczyszczonych ścieków przemysłowych w ilości do 600 m³/dobę, kierowanej do procesów technologicznych, w szczególności do układów chłodzenia.

### IV.2. Sposób przygotowania i wykorzystania wody

Woda na potrzeby technologiczne pochodząca z sieci wodociągowej  będzie poddawana wielostopniowemu procesowi uzdatniania. W pierwszej kolejności kierowana będzie do zbiornika wody wodociągowej, skąd przy pomocy systemu pomp tłoczona będzie na automatyczne filtry sitowe oraz zestaw filtrów membranowych. Po wstępnym oczyszczeniu woda trafi do zbiornika wody przefiltrowanej (poj. ok. 386 m³). Ze zbiornika, za pośrednictwem pomp, woda będzie kierowana na filtry mikroodwróconej osmozy oraz filtry odwróconej osmozy, 
a następnie do zbiornika wody po procesie odwróconej osmozy (poj. ok. 399 m³).
Z tego zbiornika woda będzie mogła być wykorzystana bezpośrednio w wieżach chłodniczych lub skierowana do dalszego doczyszczania na filtrach złoża mieszanego. Końcowy etap przygotowania wody obejmuje sterylizację w sterylizatorach UV oraz doczyszczanie na mikrofiltrach. Woda demineralizowana, przygotowana do użycia w procesach technologicznych, magazynowana będzie
w trzech zbiornikach o pojemności po 300 m³ każdy.

W celu ograniczenia zużycia wody pierwotnej przewidziano obieg zamknięty części strumieni: zużyta woda technologiczna kierowana będzie do zbiornika zawracania (poj. ok. 219 m³), ponownie oczyszczana na filtrach mikroodwróconej osmozy 
i odwróconej osmozy. Po procesie gromadzona będzie w zbiorniku ponownego wykorzystania (poj. ok. 206 m³) i kierowana do wieży chłodniczej jako woda obiegowa.

## V. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

Instalacja nie będzie eksploatowana w warunkach odbiegających od normalnych.

## VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie 
lub ograniczanie emisji.

### VI.1. Warunki emisji gazów i pyłów do powietrza

VI.1.1 Parametry miejsc wprowadzania zanieczyszczeń

VI.1.1. 1 Instalacja do powierzchniowej obróbki metali

Tabela nr 10

| Lp. | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E3 | 28,49 | 1,36 | 8 | 293 | 8760 |
|  | E4 | 28,49 | 1,36 | 8 | 293 | 8760 |
|  | E10 | 28,49 | 1,62 | 8,1 | 293 | 8760 |
|  | E11 | 28,49 | 1,62 | 8,1 | 293 | 8760 |
|  | E12 | 28,49 | 1,62 | 8,1 | 293 | 8760 |
|  | E13 | 28,49 | 1,62 | 8,1 | 293 | 8760 |
|  | E14 | 28,49 | 1,62 | 8,1 | 293 | 8760 |
|  | E15 | 28,49 | 1,62 | 8,1 | 293 | 8760 |
|  | E16 | 19,85 | 0,49 | 7 | 293 | 4380 |
|  | E19 | 13,8 B | 0,4 | 0 | 293 | 4380 |
|  | E20 | 13,8 B | 0,4 | 0 | 293 | 4380 |
|  | E21 | 4,65 | 0,4 | 13 | 293 | 720 |
|  | E35 | 13 | 0,15 | 15,7 | 293 | 8760 |
|  | E90 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E91 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E92 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E93 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E94 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E95 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E96 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E97 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E98 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E99 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E100 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E101 | 4,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E102 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E103 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E104 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E105 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E106 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E107 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E108 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E109 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E110 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E111 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E112 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E113 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E114 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E115 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E116 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E117 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E118 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E119 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E120 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E121 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E122 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E123 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E124 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E125 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E126 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E127 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E128 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |
|  | E129 | 10,2 B | 1x1 | 0 | 293 | 8760 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

VI.1.1. 2 Instalacja energetycznego spalania paliw

Tabela nr 11

| Lp. | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica emitora u wylotu [m] | Prędkość gazów na wylocie z emitora* [m/s] | Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K] | Czas pracy emitora [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E22 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E23 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E24 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E25 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E26 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E27 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E28 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E29 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E30 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E31 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E32 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E33 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E34 | 15 | 0,35 | 12,32 | 463 | 8760 |
|  | E36 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E37 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E38 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E39 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E40 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E41 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E42 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E43 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E44 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E45 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E46 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E47 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E48 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E49 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E130 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |
|  | E131 | 3,65 | 1,1x1,1 | 0 | 293 | 52 |

#### VI.1.2	Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających do powietrza

Tabela nr 12

| Lp. | Emitor | Źródło emisji | Rodzaj urządzenia | Podstawowe parametry | Min. sprawność % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E3 | Rozpuszczanie miedzi | Płuczka | Natężenie przepływu 42 000 m3/h | 90% |
|  | E4 | Rozpuszczanie miedzi | Płuczka | Natężenie przepływu 42 000 m3/h | 90% |
|  | E10/E12 | Powlekanie elektrolityczne | Płuczka | Natężenie przepływu 60 000 m3/h | 90% |
|  | E11/E12 | Powlekanie elektrolityczne | Płuczka | Natężenie przepływu 60 000 m3/h | 90% |
|  | E13/E15 | Powlekanie elektrolityczne | Płuczka | Natężenie przepływu 60 000 m3/h | 90% |
|  | E14/E15 | Powlekanie elektrolityczne | Płuczka | Natężenie przepływu 60 000 m3/h | 90% |
|  | E16 | Kontrola jakości, analizy | Płuczka | Natężenie przepływu 4800 m3/h | 90% |
|  | E17 | Obróbka wyrobów wybrakowanych | Filtr pulsacyjny workowy | Powierzchnia całkowita 68,88 m2, prędkość przepływu 1,45 m/min, membrana z PE+PTFE | 99% |
|  | E19 | Obróbka wyrobów wybrakowanych | Filtr pulsacyjny workowy | Powierzchnia całkowita 68,88 m2, prędkość przepływu 1,45 m/min, membrana z PE+PTFE | 99% |
|  | E20 | Obróbka wyrobów wybrakowanych | Filtr pulsacyjny workowy | Powierzchnia całkowita 68,88 m2, prędkość przepływu 1,45 m/min, membrana z PE+PTFE | 99% |
|  | E21 | Maszyna szczotkująca | Filtr workowy nabojowy | Powierzchnia całkowita 90 m2, prędkość przepływu 1,11 m/min, membrana z PE+PTFE | 99% |

### VI.2. Warunki emisji hałasu do środowiska

VI.2.1 Charakterystykę źródeł emisji hałasu do środowiska.

Tabela nr 13

| Lp. | Źródło hałasu | Symbol źródła | Wysokość źródła hałasu (m) | Maksymalny czas pracy źródła w ciągu doby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pora dzienna | Pora nocna |
| Źródła typu BUDYNEK |  |  |  |  |  |
|  | Hala nr 2 z urządzeniami technologicznymi | HALA 2 | 21,0 | 16 | 8 |
|  | Budynek kotłowni z urządzeniami technologicznymi | KOTŁ. | 6,0 | 16 | 8 |
|  | Stacja transformatorowa z urządzeniami technologicznymi | ST | 6,6 | 16 | 8 |
|  | Budynek pomp ppoż. z urządzeniami technologicznymi | POM. | 3,0 | 16 | 8 |
|  | Budynek oczyszczalni ścieków z urządzeniami technologicznymi | OCZYSZCZ | 15,5 | 16 | 8 |
| Źródła typu „PUNKTOWEGO” |  |  |  |  |  |
|  | Wentylacja kotłowni (dach) | W1 | 4 | 16 | 8 |
|  | Wentylacja kotłowni (dach) | W2 | 4 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S3 | 2,7 | 16 | 8 |
|  | Centrala elektryczna | CE5 | 21,8 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S15 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S16 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S17 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S18 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S19 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Skruber | S20 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Centrala elektryczna | CE21 | 21,8 | 16 | 8 |
|  | Wieża chłodnicza (emitor zastępczy) | WC22 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Wieża chłodnicza (emitor zastępczy) | WC23 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Wieża chłodnicza (emitor zastępczy) | WC24 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Wieża chłodnicza (emitor zastępczy) | WC25 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Wieża chłodnicza (emitor zastępczy) | WC26 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Wieża chłodnicza (emitor zastępczy) | WC27 | 21,9 | 16 | 8 |
|  | Wyrzutnia maszyna szczotkująca | WMS28 | 4,65 | 16 | 8 |
|  | Filtr workowy wyrzutnia | WF29 | 13,8 | 16 | 8 |
|  | Filtr workowy wyrzutnia | WF30 | 13,8 | 16 | 8 |
|  | Filtr workowy wyrzutnia | WF31 | 13,8 | 16 | 8 |
|  | Wyrzutnia laboratorium | LAB32 | 19,85 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W73 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W74 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W75 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W76 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W77 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W78 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W79 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W80 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W81 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W82 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W83 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W84 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W85 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W86 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W87 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W88 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W89 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W90 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W91 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W92 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W93 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W94 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W95 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W96 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W97 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W98 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W99 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W100 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W101 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W102 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W103 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W104 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W105 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W106 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W107 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W108 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W109 | 10,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W110 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W111 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W112 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W113 | 9,8 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W114 | 9,8 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W115 | 4,2 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W116 | 8,8 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W117 | 8,8 | 16 | 8 |
|  | Wentylator | W118 | 9,8 | 16 | 8 |

### VI.3. Warunki gospodarowania odpadami

#### VI.3.1 Miejsca i sposoby magazynowania odpadów

VI.3.1.1 Magazyn odpadów BU7

VI.3.1.1.1	Magazyn odpadów zlokalizowany w budynku BU7, podzielony będzie na 5 niezależnych przedziałów magazynowania odpadów tj.:

- 101 - przedział magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne,

- 102 - przedział magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne,

- 103 - przedział magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne,

- 104 - przedział magazynowania odpadów niebezpiecznych stałych,

- 105 - przedział magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych.

Magazyn posiadać będzie żelbetowe ściany oraz zadaszenie i szczelne, betonowe podłoże. Posadzki stref magazynowania odpadów zabezpieczone będą wylewką betonową zbrojona siatką stalową. Konstrukcja wykonana w klasie odporności ogniowej E. Przedział 105 będzie wyposażony w systemem zbierania ewentualnych odcieków/ wycieków, które będą bezpośrednio kierowane na zakładową oczyszczalnię ścieków.

VI.3.1.1.2	Sposoby magazynowania odpadów w budynku BU7

Tabela nr 14

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposób magazynowania odpadu | Dopuszczalna ilość odpadu magazynowana jednocześnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| przedział 101 |  |  |  |  |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | W szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, oznakowanych kodem odpadu, ustawionych, w pomieszczeniu suchym i wentylowanym. | - |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | W kontenerach na placu z utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożem, ułożone w stabilnych stosach, oznakowane kodem odpadu | - |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | W pojemnikach, workach lub kontenerach z pokrywami, oznakowane kodem odpadu, w miejscu osłoniętym przed opadami atmosferycznymi. | 3 Mg |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | W pojemnikach, workach lub kontenerach z pokrywami, oznakowane kodem odpadu, w miejscu osłoniętym przed opadami atmosferycznymi, | 3 Mg |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | W pojemnikach lub kontenerach, ustawione na podłożu utwardzonym lub w pomieszczeniu, oznakowane kodem odpadu. | - |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | W pojemnikach metalowych lub plastikowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne, oznakowane kodem odpadu w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych. | - |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | W pojemnikach, workach lub kontenerach ustawionych na utwardzonym podłożu, oznakowane kodem odpadu. | - |
| przedział 102- |  |  |  |  |
|  | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | W szczelnych zamkniętych pojemnikach, chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w pomieszczeniu wentylowanym, oznakowane kodem odpadu. | - |
|  | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | W szczelnych zamkniętych pojemnikach, chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w pomieszczeniu wentylowanym, oznakowane kodem odpadu. | - |
| przedział 103 |  |  |  |  |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | W kontenerach ustawionych na placu z utwardzonym podłożem, ułożone w stabilnych stosach, oznakowane kodem odpadu. | 10 Mg |
| przedział 104 magazyn odpadów niebezpiecznych stałych |  |  |  |  |
|  | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | W szczelnych zamkniętych pojemnikach metalowych lub chemoodpornych, oznakowane kodem odpadu, ustawione w pomieszczeniu wentylowanym i suchym | - |
|  | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | W szczelnych zamkniętych pojemnikach metalowych lub chemoodpornych, oznakowane kodem odpadu, ustawione w pomieszczeniu wentylowanym i suchym | - |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | W zamkniętych pojemnikach, workach lub kontenerach. | - |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | W zamkniętych pojemnikach, workach lub kontenerach chemoodpornych, oznakowane kodem odpadu, ustawione w suchym, wentylowanym magazynie, zabezpieczone przed wyciekiem | - |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | W zamkniętych pojemnikach, workach lub kontenerach chemoodpornych, oznakowane kodem odpadu, ustawione w suchym, wentylowanym magazynie, zabezpieczone przed wyciekiem. | 1 Mg |
| przedział 105 magazyn odpadów niebezpiecznych płynnych |  |  |  |  |
|  | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | W szczelnych zamkniętych pojemnikach chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym magazynie odpornym na korozję, oznakowane kodem odpadu | 9,4 Mg1) |
|  | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | W szczelnych zamkniętych pojemnikach chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym magazynie odpornym na korozję, oznakowane kodem odpadu | 0,7 Mg1) |
|  | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | W szczelnych zamkniętych pojemnikach chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym magazynie odpornym na korozję, oznakowane kodem odpadu | 18,8 Mg1) |
|  | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | W szczelnych zamkniętych pojemnikach chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym magazynie odpornym na korozję, oznakowane kodem odpadu | 15 Mg1) |
|  | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | W szczelnych zamkniętych pojemnikach chemoodpornych, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym magazynie odpornym na korozję, oznakowane kodem odpadu | - |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | W pojemnikach, workach lub kontenerach. Sposób magazynowania będzie zgodny ze szczególnymi wymaganiami określonymi w art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | - |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | W szczelnych chemoodpornych zamkniętych pojemnikach, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym i suchym magazynie, oznakowane kodem odpadu i symbolem GHS, kontrola szczelności. | - |
|  | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | W szczelnych chemoodpornych zamkniętych pojemnikach, ustawionych na tacy odciekowej, w wentylowanym i suchym magazynie, oznakowane kodem odpadu. Zbiorniki podlegające wizualnej kontroli szczelności. | - |

1) – Odpady będą magazynowane w magazynie odpadów nie dłużej niż 1 miesiąc

VI.3.1.2 Prasokontenery

VI.3.1.2.1	Prasokontenery o konstrukcji stalowej, zamykane, zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych (zabezpieczenia oryginalne producenta 
i dostawcy prasokontenerów). Pojemność kontenera ok. 36 m3. Prasokontenery ustawione będą na utwardzonym placu magazynowym zlokalizowanym przy budynku nr 20. Łącznie będą ustawione maksymalnie 3 prasokontenery.

VI.3.1.2.2.	Sposób magazynowania odpadów w prasokontenerach

Tabela nr 15

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania odpadu | Dopuszczalna ilość odpadu magazynowana jednocześnie wg operatu p.poż. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Plac magazynowy Wolnostojące prasokontenery | 4 Mg |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Plac magazynowy Wolnostojące prasokontenery | 2 Mg |

#### VI.3.2. Sposób dalszego gospodarowania odpadami

VI.3.2.1	Odpady niebezpieczne

Tabela nr 16

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby dalszego postepowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

VI.3.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela nr 17

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby dalszego postepowania z odpadami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | Odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

#### VI.3.3. Warunki gospodarowania odpadami

VI.3.3.1.	Odpady będą transportowane z miejsc ich wytworzenia do miejsc magazynowania w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem zamykanych i szczelnych pojemników lub worków oraz odpowiednich środków transportu, z zachowaniem ostrożności zapobiegającej ich rozproszeniu lub wyciekowi.

VI.3.3.2.	Odpady magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonych 
i oznakowanych miejscach, w sposób dostosowany do ich właściwości fizycznych 
i chemicznych, z wykorzystaniem odpowiednich pojemników, kontenerów lub zbiorników.

VI.3.3.3.	Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz zdrowia ludzi, w szczególności przed zanieczyszczeniem gleby, wód, emisją pyłów oraz rozprzestrzenianiem się odpadów poza wyznaczone miejsca, a także z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej.

VI.3.3.4. Miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz wyposażone – w przypadku odpadów niebezpiecznych – w szczelną, utwardzoną nawierzchnię, środki do usuwania wycieków oraz wymagane wyposażenie przeciwpożarowe.

VI.3.3.5.	Pojemność oraz organizacja miejsc magazynowania odpadów będą dostosowane do ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, przy jednoczesnym niedopuszczeniu do przekroczenia dopuszczalnych ilości magazynowych.

VI.3.3.6.	Odpady magazynowane będą przez okres uzasadniony względami technologicznymi lub organizacyjnymi, w celu zebrania odpowiedniej ilości przed przekazaniem do dalszego zagospodarowania.

VI.3.3.7.	Odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje lub uprawnienia, z pierwszeństwem dla procesów odzysku.

VI.3.3.8.	Gospodarowanie odpadami prowadzone będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa (w tym dotyczącymi magazynowania odpadów, odpadów niebezpiecznych, ZSEE, baterii i olejów odpadowych).

VI.3.3.9.	Prowadzona będzie ewidencja oraz monitoring ilości wytwarzanych 
i magazynowanych odpadów.

VI.3.3.10.	Gospodarka odpadami realizowana będzie zgodnie z wewnętrznymi procedurami, a pracownicy będą poddawani szkoleniom w tym zakresie.

#### VI.3.4. Sposoby ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ich oddziaływania

VI.3.4.1. Prowadzone będzie racjonalne gospodarowanie surowcami i materiałami, 
w tym planowanie ich zakupu i zużycia zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem produkcyjnym.

VI.3.4.2. Procesy technologiczne będą prowadzone z zachowaniem wymaganych parametrów w celu ograniczenia strat surowców i minimalizacji powstawania odpadów.

VI.3.4.3. Stosowane będą urządzenia oraz materiały o wysokiej jakości i wydłużonym okresie eksploatacji, ograniczające ilość powstających odpadów.

VI.3.4.4. Wprowadzane będą rozwiązania technologiczne i organizacyjne ograniczające straty surowców oraz umożliwiające ich ponowne wykorzystanie, 
w tym zawracanie produktów niespełniających wymagań jakościowych do procesu produkcyjnego jako surowca wtórnego.

VI.3.4.5. Prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów oraz działania zapewniające w pierwszej kolejności ich odzysk.

VI.3.4.6. Odpady będą przekazywane do zagospodarowania w sposób systematyczny, wyłącznie uprawnionym podmiotom, z uwzględnieniem możliwości ich odzysku lub unieszkodliwienia.

VI.3.4.7. Regularnie przeprowadzane będą wewnętrzne przeglądy gospodarki odpadami w celu identyfikacji możliwości ograniczenia ich ilości oraz poprawy efektywności ich wykorzystania.

## VII. Rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców 
i paliw

Tabela nr 18

| Lp. | Rodzaj | Jednostka | Zużycie maksymalne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Woda na potrzeby technologiczne | m3/rok | 1 314 000 |
|  | Energia elektryczna na obsługę procesu produkcyjnego | MWh/rok | 436 300 |
|  | Gaz na potrzeby produkcji pary technologicznej | MWh/rok | 92 203 |
|  | Miedź | Mg/rok | 36 000 |
|  | Dodatek A | Mg/rok | 9 |
|  | Dodatek B | Mg/rok | 90 |
|  | Dodatek C | Mg/rok | 75 |
|  | Węgiel aktywny | Mg/rok | 32,4 |
|  | Ziemia okrzemkowa | Mg/rok | 60 |
|  | Dekstroza | Mg/rok | 66 |
|  | Podchloryn sodu | Mg/rok | 108 |
|  | Wodorotlenek wapnia | Mg/rok | 1 800 |
|  | Siarczan glinu | Mg/rok | 291 |
|  | Żywice kationowymienne | Mg/rok | 4 |
|  | Żywice anionowymienne | Mg/rok | 8 |
|  | Odpieniacz | Mg/rok | 0,4 |
|  | Etanol | Mg/rok | 2,7 |
|  | Tlenek chromu (VI) | Mg/rok | 39 |
|  | Wodorotlenek sodu 50% | Mg/rok | 1 002 |
|  | Wodorotlenek sodu 25% | Mg/rok | 1 002 |
|  | Kwas siarkowy | Mg/rok | 1 092 |
|  | Kwas chlorowodorowy | Mg/rok | 7,2 |
|  | Polimerowy czynnik kłaczkujący | Mg/rok | 10,8 |

## VIII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji

### VIII.1. Monitoring procesów technologicznych

#### VIII.1.1 Monitoring jakości surowca miedzianego

VIII.1.1.1. Surowiec miedzi dostarczany będzie w postaci drutu lub pręta o średnicy od 1 mm do 6 mm. Każda partia surowca będzie podlegać kontroli wizualnej wykonywanej przez wykwalifikowanego pracownika (technika) przed wprowadzeniem do procesu technologicznego. Kontrola obejmować będzie w szczególności sprawdzenie, czy surowiec jest wolny od zanieczyszczeń mechanicznych, które mogły powstać w trakcie transportu, magazynowania lub obróbki u dostawcy.

VIII.1.1.2. Co najmniej raz na trzy miesiące, prowadzący instalację będzie wykonywał  badania laboratoryjne próbek surowca, dla każdego z dostawców w zakresie zawartości domieszek metalicznych, w szczególności ołowiu (Pb), srebra (Ag), cyny (Sn), cynku (Zn) oraz innych pierwiastków mogących stanowić zanieczyszczenia surowca. Całkowita zawartość domieszek metalicznych w badanej próbce nie może przekraczać 0,1% masy surowca. Wyniki kontroli wizualnej oraz badań laboratoryjnych będą dokumentowane i archiwizowane w dokumentacji eksploatacyjnej instalacji.

VIII.1.2 Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją oraz aparatura pomiarowa będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane 
w oparciu o stosowne instrukcje oraz dokumentację techniczną producenta. Parametry kontroli i częstotliwość kontroli muszą odpowiadać wytycznym producenta urządzenia i instrukcji obsługi.

VIII.1.3 Procesy rozpuszczania (DS) oraz powlekania elektrolitycznego (EM) w części produkcyjnej monitorowane będą poprzez centralny system komputerowy (DCS - czyli Dissolving Control System), znajdujący się w pomieszczeniu sterowni (DCS room), odbierający sygnały z pomp, zaworów i przekaźników. Masa surowców oraz dodatków do elektrolitu mierzona będzie za pomocą wag przemysłowych. Podawanie roztworu kwasu siarkowego i chlorowodorowego oraz późniejszy przepływ elektrolitu monitorowany będzie za pomocą elektronicznych przepływomierzy.

W zakresie procesu rozpuszczania miedzi monitorowane będą w sposób ciągły:

- temperatura elektrolitu oraz dodatków za pomocą elektronicznych czujników temperatury połączonych ze sterownikiem PLC (Programmable Logic Controller,

- poziom elektrolitów oraz dodatków za pomocą czujników elektronicznych podłączonych do sterownika PLC.

Dodatkowo, w sposób ciągły monitorowane będą:

- obciążenie pompy na etapie filtracji elektrolitu,

- praca silnika podczas ciecia rolek folii niegodnych z normą,

- pH na etapie produkcji roztworu chromu.

VIII.1.4 Prowadzony będzie monitoring czasu pracy instalacji poszczególnych linii technologicznych, czas pracy podczyszczalni ścieków, czas trwania procesu cięcia produktu niezgodnego, czas pracy maszyn do szczotkowania.

VIII.1.5 Prowadzona będzie kontrola rocznej wielkości zużycia surowców, zużycia wody, energii, gazu oraz okresowe porównanie ich z wartościami wskaźnikowymi określonymi w Tabeli nr 19.

Tabela nr 19

| Lp. | Rodzaj surowca, mediów | Wskaźnik zużycia na m2 wyprodukowanej folii miedzianej |
| --- | --- | --- |
|  | Woda na potrzeby technologiczne | 0,0031533477 m3/m2 |
|  | Energia elektryczna na obsługę procesu produkcyjnego | 0,0008819294 MWh/m2 |
|  | Gaz na potrzeby produkcji pary technologicznej | 0,0002491145 MWh/m2 |
|  | Miedź | 0,0000863931 Mg/m2 |

VIII.1.6 Zbiorniki do roztwarzania oraz zbiorniki magazynujące będą objęte monitoringiem wizyjnym (CCTV), umożliwiającym stały nadzór nad ich pracą.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zmian parametrów pracy instalacji generowany będzie sygnał alarmowy w systemie sterowania oraz sygnalizacja lokalna.

VIII.1.7. Eksploatacja oczyszczalni ścieków będzie nadzorowana poprzez lokalny system sterowania i monitoringu (HMI).

Sygnały z pomp, zaworów, przekaźników oraz aparatury kontrolno-pomiarowej będą przekazywane do systemu sterowania, gdzie będą przetwarzane na potrzeby bieżącego nadzoru nad pracą instalacji.

System umożliwiać będzie monitoring parametrów pracy instalacji, w szczególności przepływu, poziomu cieczy, temperatury oraz ciśnienia w zbiornikach, a także kontrolę pracy urządzeń technologicznych. Sterowanie pracą instalacji realizowane będzie automatycznie w zakresie podstawowych funkcji technologicznych oraz 
z możliwością ingerencji operatora w sytuacjach wymagających reakcji.

### VIII.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.

VIII.2.1 Stanowiska umożliwiające okresowe wykonanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do powierzchniowej obróbki metali będą usytuowane na emitorach ozn. E3, E4, od E10 do E15, od E19 do E21, E35.

VIII.2.2 Stanowiska umożliwiające okresowe wykonanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do energetycznego spalania paliw będą usytuowane na emitorach ozn. od E22 do E34.

VIII.2.3. Stanowiska pomiarowe winny być na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

VIII.2.4. W instalacji prowadzona będzie kontrola szczelności aparatury poprzez wizualną kontrolę szczelności urządzeń.

VIII.2.5. W przypadku awarii należy postępować zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami stanowiskowymi BHP i obsługi poszczególnych urządzeń.

VIII.2.6. Ustalam zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów

Tabela nr 20

| Lp. | Emitor | Częstotliwość pomiaru | Emitowana substancja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E3, E4 | w pierwszym roku eksploatacji raz w miesiącu, następnie raz na dwa miesiące | pył ogółem pył zawieszony PM2,5 pył zawieszony PM10 miedź chrom (VI) chrom (III i IV) węglowodory alifatyczne |
|  | E10-E15 | w pierwszym roku eksploatacji raz w miesiącu, następnie raz na dwa miesiące | pył ogółem pył zawieszony PM2,5 pył zawieszony PM10 miedź chrom (VI) chrom (III i IV) chlorowodór |
|  | E16 | w pierwszym roku eksploatacji raz w miesiącu, następnie raz na dwa miesiące | pył ogółem pył zawieszony PM2,5 pył zawieszony PM10 |
|  | E19-E20 | w pierwszym roku eksploatacji raz w miesiącu, następnie raz na dwa miesiące | pył ogółem |
|  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 |
|  |  |  | miedź |
|  | E21 | w pierwszym roku eksploatacji raz w miesiącu, następnie raz na dwa miesiące | pył ogółem |
|  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 |
|  | E22-E34 | zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących standardów emisyjnych dla instalacji spalania paliw, w zakresie częstotliwości pomiarów, zakresu oznaczanych substancji oraz stosowanych metodyk referencyjnych |  |
|  | E35 | w pierwszym roku eksploatacji raz w miesiącu, następnie raz na dwa miesiące | pył ogółem |
|  |  |  | pył zawieszony PM2,5 |
|  |  |  | pył zawieszony PM10 |
|  |  |  | miedź |
|  |  |  | chrom VI |

VIII.2.7 Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z emitorów należy wykonywać dostępnymi metodykami, przy czym błąd pomiarowy nie może przekraczać wielkości mierzonej.

VIII.2.8 Ustalam zakres i częstotliwość pomiarów skuteczności urządzeń ochrony powietrza

Tabela nr 21

| Lp. | Zakres pomiaru | Metoda | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola parametrów eksploatacyjnych urządzenia (prędkość lub strumień objętości powietrza) | pomiar anemometrem lub odczyt z systemu pomiarowego | Raz na kwartał |
| 2. | Ocena skuteczności redukcji zanieczyszczeń | pomiar stężenia zanieczyszczeń przed i za urządzeniem oczyszczającym metodą referencyjną lub równoważną | Raz w roku |

W przypadku stwierdzenia spadku skuteczności urządzenia w zakresie redukcji zanieczyszczeń poniżej wartości projektowej lub wzrostu emisji powyżej wartości określonych w pozwoleniu, prowadzący instalację zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych, w szczególności przeprowadzenia konserwacji, naprawy lub wymiany elementów filtracyjnych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Podjęte działania naprawcze oraz ich zakres i termin realizacji podlegają dokumentowaniu i przechowywaniu w ewidencji eksploatacyjnej instalacji.

VIII.2.9 Ustalam zakres i częstotliwość monitoringu emisji wprowadzanej do powietrza z wentylacji ogólnej hali BU2 (wentylatory ścienne od E90 do E129).

VIII.2.9.1 Pomiary prowadzone będą metodą bilansową w oparciu o:

- pomiar średniego stężenia substancji w powietrzu hali w strefie procesu roztwarzania i rozpuszczania miedzi (dla zbiornika otwartego i zamkniętego), stanowiącej obszar potencjalnie najwyższej emisji niezorganizowanej,

- pomiar sumarycznego strumienia objętości powietrza wywiewanego przez pracujące wentylatory ścienne.

VIII.2.9.2 Średnie stężenie określane będzie jako średnia arytmetyczna z minimum pięciu punktów pomiarowych rozmieszczonych w strefie oddziaływania wentylacji ogólnej (wentylatory reprezentatywne).

Wielkość emisji obliczana będzie jako iloczyn średniego stężenia w hali oraz całkowitego strumienia powietrza wywiewanego.

Metoda ma charakter szacunkowy i dotyczy emisji niezorganizowanej usuwanej przez wentylację mechaniczną. Szacunkową ocenę emisji prowadzić należy nie rzadziej niż raz w roku.

### VIII.3. Monitoring emisji hałasu do środowiska.

VIII.3.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będą prowadzone w punkcie określonym w Tabeli nr 22.

Tabela nr 22

| Lp. | Punkt pomiarowy | Lokalizacja punktu pomiarowego | Współrzędne geodezyjne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | P1 | Na kierunku północno-wschodnim od granicy Zakładu usytuowanym przy zabudowie zagrodowej po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej | X: 5600473.1 Y: 7576035.2 |

VIII.3.2. Pomiary poziomu hałasu w środowisku należy prowadzić zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przepisach w sprawie prowadzenia pomiarów poziomów hałasu w środowisku. Dodatkowo pomiary hałasu w środowisku przeprowadzane będą po każdej zmianie procedury pracy instalacji lub urządzeń określonych w Tabeli nr 13.

### VIII.4. Monitoring zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko znajdującymi się na terenie instalacji.

VIII.4.1.Monitoring wód.

VIII.4.1.1 Badania będą wykonywane w punktach o poniższych współrzędnych, 
lub w ich najbliższym sąsiedztwie:

Tabela nr 23

| Oznaczenie punktu poboru | Układ współrzędnych |  |
| --- | --- | --- |
|  | GPS | PL-ETRF2000 |
| PWG1 | N 50°32’21,5” E 22°03’17,5” | X: 5600937.0 Y: 7574773.9 |
| PWG2 | N 50°32’19,8” E 22°03’14,2” | X: 5600883.3 Y: 7574709.3 |
| PWG3 | N 50°32’17,4” E 22°03’20,5” | X: 5600810.6 Y: 7574834.4 |

VIII.4.1.2 Monitoring prowadzony będzie z częstotliwością co najmniej raz na 5 lat, przy czym pierwszy pomiar zostanie wykonany w I kw. 2028r.
 w zakresie:

- temperatura,

- pH,

- przewodność elektrolityczna właściwa w 200C,

- metale i metaloidy (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg),

- lotne węglowodory aromatyczne (BTEX),

- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),

- fenole,

- zanieczyszczenia nieorganiczne (cyjanki wolne, cyjanki-związki kompleksowe),

- węglowodory ropopochodne,

- węglowodory aromatyczne - ksyleny,

- węglowodory chlorowane (trichloroeten, tetrachloroetan).

VIII.4.2 Monitoring gleby i ziemi:

VIII.4.2.1 Badania będą wykonywane w 20 sekcjach powierzchniowych wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pomiar na głębokości 0-25 cm p.p.t.) oraz w 20 otworach do głębokości 25-100 cm p.p.t., o poniższych współrzędnych, lub ich najbliższym sąsiedztwie:

P nr 1 : N: 50°32’ 11.4”, E: 22°02’ 35.6”

P nr 2: N: 50°32 06.90”, E: 22°02’ 36.7”

P nr 3: N: 50°32’ 02.7”, E: 22°02’ 38.4”

P nr 4: N: 50°31’ 59.1”, E: 22°02’ 39.7”

P nr 5 N: 50°32’ 00.7”, E: 22°02’ 51.2”

P nr 6: N: 50°32’ 04.6”, E: 22°02’ 48.2”

P nr 7: N: 50°32’ 08.7”, E: 22°02’ 45.0”

P nr 8: N: 50°32’ 12.9”, E: 22°02’ 42.4”

P nr 9: N: 50°32’ 02.9”, E: 22°02’ 59.7”

P nr 10: N: 50°32’ 06.4”, E: 22°02’ 58.1”

P nr 11: N: 50°32’ 11.0”, E: 22°02’ 56.41”

P nr 12: N: 50°32’ 15.2”, E: 22°02’ 55.3”

P nr 13: N: 50°32’ 04.9”, E: 22°03’ 09.5”

P nr 14  N: 50°32’ 08.7”, E: 22°03’ 08.7”

P nr 15: N: 50°32’ 12.7”, E: 22°03’ 06.7”

P nr 16: N: 50°32’ 17.0”, E: 22°03’ 04.8”

P nr 17: N: 50°32’ 07.1”, E: 22°03’ 21.0”

P nr 18: N: 50°32’ 10.8”, E: 22°03’ 19.4”

P nr 19: N: 50°32’ 14.8”, E: 22°03’17.8”

P nr 20: N: 50°32’ 19.8”, E: 22°03’ 15.3”

VIII.4.2.2 Monitoring prowadzony będzie z częstotliwością co najmniej raz na 5 lat 
przy czym pierwszy pomiar zostanie wykonany w I kw. 2028r. w zakresie:

- metale i metaloidy (As, Ba, Cr, Sn, Zn, ,Cd, Co, Mo, Ni, Pb, Hg)

- zanieczyszczenia nieorganiczne: cyjanki wolne, cyjanki - związki kompleksowe,

- węglowodory aromatyczne – ksyleny,

- węglowodory chlorowane: trichloroeten, tetrachloroeten.

VIII.4.3 Metodyki pomiarowe

Badania gleby, ziemi i wody będą wykonywane zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w  aktualnie obowiązujących przepisach wykonawczych w tym zakresie.

VIII.4.4 Pomiary zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie ziemi 
i w wodach gruntowych, w tym pobieranie próbek należy wykonywać w sposób umożliwiający ich ilościowe porównanie z wynikami pomiarów zawartymi w „Raporcie początkowym o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego tj. fabryki folii miedzianej wraz
 z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w mieście Stalowa wola, województwo podkarpackie” opracowanym przez GTPRO Sp. z o.o.

### VIII.5. Ewidencja i monitoring odpadów

#### VIII.5.1 Prowadzona będzie ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów wytwarzanych w instalacji w elektronicznym systemie BDO (Baza Danych o Odpadach). Ewidencja realizowana będzie za pomocą kart przekazania odpadu (KPO) i kart ewidencji odpadu (KEO).

#### VIII.5.2 W zakresie monitoringu odpadów, przy każdorazowym przekazaniu odpadu podmiotowi uprawnionemu do jego transportu lub przetwarzania, sporządzana będzie dokumentacja wizualna (fotograficzna) przedstawiająca sposób załadunku 
i transportu odpadu, umożliwiająca ocenę bezpieczeństwa transportu oraz identyfikację pojazdu przewożącego odpady.
VIII.5.3 Dokumentacja dotycząca ewidencji i monitoringu odpadów przechowywana będzie w formie elektronicznej lub papierowej przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy.

### VIII.6 Monitoring wody i ścieków

VIII.6.1 Prowadzony będzie monitoring ilościowy wody dostarczanej na teren instalacji na podstawie wskazań wodomierza zlokalizowanego na przewodzie doprowadzającym wodę z wodociągu do Zakładu oraz wodomierza zlokalizowanego na przewodzie doprowadzającym wodę do hali produkcyjnej. Częstotliwość odczytu raz na dobę. Wyniki będą odnotowywane w formie elektronicznej lub papierowej 
i przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

VIII.6.2 Monitoring ilości ścieków przemysłowych prowadzony będzie w oparciu 
o przepływomierz zainstalowany na kolektorze oczyszczonych ścieków, kierowanych do kanalizacji innego podmiotu. Przepływomierz zlokalizowany będzie w budynku oczyszczalni ścieków. Częstotliwość odczytu wskazań przepływomierza raz na dobę. Wyniki będą odnotowywane w formie elektronicznej lub papierowej

i przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

VIII.6.3 Pomiar jakości ścieków

VIII.6.3.1 Pomiar jakości ścieków we wskaźnikach określonych w tabeli nr 9 będzie odbywał się nie rzadziej niż raz w miesiącu w miejscu reprezentatywnym 
tj. studzience kanalizacji pomiarowo-kontrolnej (Skp), o rzędnych 163,07/158,5 znajdującej się na działce nr 159/1 obr. 6 HSW Stalowa Wola.

Próbki ścieków będą pobierane jako próbki średnie proporcjonalne do ilości odprowadzanych ścieków, w czasie rzeczywistego zrzutu ścieków ze zbiornika 
T-208.

VIII.6.3 2. Prowadzący instalację będzie prowadził automatyczny monitoring on-line jakości ścieków oczyszczonych w zbiorniku buforowym T-208 w zakresie co najmniej następujących parametrów:

- pH,

- przewodność elektrolityczna właściwa,

- temperatura,

- stężenie miedzi Cu,

- stężenie chromu ogólnego Cr.

Automatyczny system pomiarowy (AMS) będzie wyposażony w funkcję rejestracji wyników z rozdzielczością co najmniej 30 minut oraz w system alarmowy (wizualny) generujący sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia:

- wartości 80% dopuszczalnego stężenia danej substancji określonego

w Tabeli nr 9, dla parametrów objętych pomiarem ciągłym,

- gwałtownej zmiany wartości któregokolwiek z parametrów pomiędzy pomiarami przekraczającej 20%.

W przypadku wystąpienia alarmu prowadzący instalację jest zobowiązany do:

- ustalenia przyczyn odchylenia, podjęcia działań naprawczych oraz udokumentowania zdarzenia w rejestrze awaryjnych zdarzeń eksploatacyjnych,

- wykonania niezwłocznych badań ścieków w akredytowanym laboratorium 
w zakresie metali (Cu, Cr) po wystąpieniu alarmu.

## IX. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

IX.1. Prowadzący instalację zobowiązany jest do eksploatacji instalacji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu gleby, ziemi oraz wód gruntowych, 
z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik (BAT), w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających możliwość przedostania się substancji do środowiska gruntowo-wodnego.

IX.2. Substancje chemiczne magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, opakowaniach lub zbiornikach, dostosowanych do właściwości fizykochemicznych magazynowanych substancji. Surowce sypkie magazynowane będą w oryginalnych opakowaniach, na paletach, natomiast surowce płynne – w opakowaniach jednostkowych lub w zbiornikach magazynowych.

Zbiorniki cieczy będą zbiornikami naziemnymi, zlokalizowanymi w halach lub obiektach zadaszonych. Zabezpieczenia zbiorników przed ewentualnym wyciekiem, w tym zastosowanie murów oporowych, wanien wychwytowych oraz systemów odwodnienia, realizowane będą zgodnie z rozwiązaniami określonymi w Tabeli nr 1 niniejszej decyzji, przy czym dobór zabezpieczeń uzależniony będzie od rodzaju substancji, jej ilości oraz potencjalnego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

IX.3. Powierzchnie w miejscach magazynowania, stosowania i transportu substancji chemicznych, w tym w halach produkcyjnych oraz w obrębie oczyszczalni ścieków, wykonane będą jako szczelne, nieprzepuszczalne dla cieczy oraz odporne na działanie substancji chemicznych stosowanych w instalacji.

Posadzki wyposażone będą w systemy odwodnienia umożliwiające przejęcie ewentualnych wycieków i ich odprowadzenie do zakładowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w części technologicznej instalacji.

W szczególności w miejscach lokalizacji zbiorników i urządzeń technologicznych stosowane będą dodatkowe zabezpieczenia, takie jak wanny wychwytowe, groble lub zagłębienia technologiczne.

Powierzchnie te będą utrzymywane w stanie zapewniającym ich szczelność przez cały okres eksploatacji instalacji.

IX.4. Instalacja technologiczna, w tym zbiorniki, aparaty, rurociągi, układy pompowe oraz armatura, wykonana będzie i eksploatowana w sposób zapewniający jej szczelność oraz ograniczający ryzyko wycieków substancji.

Maszyny i urządzenia, w których wykorzystywane będą substancje chemiczne, wyposażone zostaną w systemy przejmujące ewentualne wycieki.

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz system monitoringu parametrów pracy instalacji (w tym system DCS, o którym mowa w pkt VII decyzji) zapewniają możliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowości mogących świadczyć 
o nieszczelności instalacji.

IX.5. Rozładunek surowców oraz napełnianie zbiorników prowadzone będą 
w sposób ograniczający ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.

Miejsca rozładunku oraz dozowania substancji wyposażone będą w rozwiązania techniczne umożliwiające przejęcie ewentualnych wycieków (w szczególności odwodnienie liniowe) i ich odprowadzenie do systemu kanalizacji technologicznej, 
a następnie do zakładowej oczyszczalni ścieków.

IX.6. Wszystkie ścieki technologiczne oraz ewentualne wycieki powstające na terenie instalacji kierowane będą do zakładowej oczyszczalni ścieków, opisanej w pkt I decyzji.

IX.7. Prowadzony będzie stały nadzór nad stanem technicznym instalacji, obejmujący kontrolę szczelności zbiorników, urządzeń i rurociągów.

Nadzór realizowany będzie poprzez:

- bieżącą kontrolę prowadzoną przez obsługę instalacji,

- kontrole wykonywane przez wyznaczony personel co najmniej dwa razy podczas zmiany roboczej, dokumentowane w dokumentacji eksploatacyjnej,

- automatyczny monitoring parametrów pracy instalacji (m.in. poziomów, przepływów i pracy pomp) z wykorzystaniem systemu DCS.

## X. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

X.1 W zakładzie wprowadzony będzie jednolity system nadzoru i rejestracji zużycia energii.

X.2 Stosowane będą urządzenia energooszczędne o niższym poborze energii oraz większej trwałości. Do napędu urządzeń w instalacji zastosowano silniki energooszczędne (EEM) oraz napędy o regulowanej prędkości (VSD).

X.3 Dobór urządzeń elektrycznych o odpowiedniej mocy.

X.4 Prowadzone będą działania zmierzające do stosowania rozwiązań technicznych oraz technologicznych zapewniających efektywne wykorzystanie energii.

X.5. Prowadzący instalację opracuje i wdroży do końca II kwartału 2027 r. system zarządzania efektywnością energetyczną, zgodny z normą ISO 50001 lub równoważny, obejmujący całą instalację IPPC.
System będzie uwzględniał:

- identyfikację znaczących obszarów zużycia energii (kotłownia, wieże chłodnicze, sprężarki, linie DS/EM, oczyszczalnia ścieków),

- ustanowienie wskaźników efektywności energetycznej (EnPI) i celów redukcji energochłonności,

- coroczne raportowanie do Marszałka Województwa Podkarpackiego wskaźników zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji (m² folii, Mg produktu).

## XI. Sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych

W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolującej proces technologiczny lub emisję należy niezwłocznie wyłączyć instalację z eksploatacji, zgodnie 
z procedurą zatrzymania instalacji.

O fakcie uszkodzenia aparatury bądź wyłączenia instalacji z w/w powodu należy powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

## XII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii oraz sposób powiadamiania o jej wystąpieniu

### XII.1.Zapobieganie powstawaniu awarii

XII.1.1 Wszystkie urządzenia oraz aparatura pomiarowa będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje oraz dokumentację techniczną producenta.

XII.1.2 Prowadzone będą regularne przeglądy techniczne instalacji technologicznych, zbiorników, rurociągów, zaworów oraz urządzeń zabezpieczających.

XII.1.3 W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych pracownicy i osoby przebywające na terenie Zakładu zobowiązani będą do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i stosowania się do wewnętrznych regulaminów i zarządzeń BHP.

XII.1.4 Instalacja będzie spełniać wymagania przeciwpożarowe.

XII.1.5. Eksploatacja instalacji będzie nadzorowana poprzez system komputerowy który monitorował będzie: przepływomierze, czujniki poziomu, temperaturę, ciśnienie w zbiornikach. System sterowania instalacją będzie zintegrowany z układami zabezpieczającymi, umożliwiającymi

bieżące monitorowanie parametrów procesowych oraz podejmowanie działań ograniczających skutki ewentualnych nieprawidłowości, w tym w szczególności:

- sygnalizację przekroczeń parametrów,

- ograniczenie pracy instalacji lub jej poszczególnych elementów,

- wstrzymanie odprowadzania ścieków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

- kierowanie ścieków do systemów retencyjnych.

XII.1.6 Instalacja wyposażona będzie w system zbiorników retencyjnych i awaryjnych przeznaczonych do gromadzenia ścieków przemysłowych w sytuacjach zakłóceń pracy instalacji technologicznej oraz oczyszczalni ścieków.

System ten będzie obejmował m.in.:

- zbiornik T-201 o pojemności 1130 m³ przeznaczony do retencjonowania ścieków procesowych,

- zbiornik T-301 o pojemności 30 m³ przeznaczony do retencjonowania ścieków chromowych.

Zbiorniki będą pracować w układzie zapewniającym ciągłość procesu technologicznego oraz możliwość czasowego przejęcia strumienia ścieków w sytuacjach zakłóceń pracy instalacji lub ograniczenia odbioru ścieków przez podmiot zewnętrzny.

XII.1.7 Zbiorniki substancji niebezpiecznych objęte będą monitoringiem szczelności wraz z zastosowaniem systemu alarmującego w przypadku powstania nieszczelności. Zbiorniki do rozpuszczania oraz zbiorniki magazynujące substancje niebezpieczne będą pod stałym nadzorem kamer CCTV. Zbiorniki będą wyposażone w wanny odciekowe bądź groble do blokowania wycieku. W przypadku wycieku/rozsypu substancji niebezpiecznej będą zbierane/usuwane przez wyznaczonych pracowników do opakowań zastępczych, a w przypadkach tego wymagających, stosowane będą sorbenty i substancje neutralizujące.

XII.1.8 Kwas siarkowy będzie dostarczany na zakład przy pomocy cystern. Cysterna będzie wjeżdżać w specjalnie przygotowany dok. Posadzka w doku będzie szczelna. Kwas siarkowy będzie nalewany z cysterny bezpośrednio do zbiornika magazynowego na kwas siarkowy. Na końcu doku zlokalizowany będzie punk wpięcia – w postaci złącza. Cysterna będzie wpinać się w punkt złącza, rura wpinająca będzie przykręcona do punktu wpięcia śrubami. Port wpięcia kwasu siarkowego zabezpieczony będzie akrylową skrzynią z czterech stron, zamykaną na kłódkę. Punkt wcięcia obsługiwany będzie jedynie przez osoby upoważnione 
w momencie dostawy kwasu siarkowego. Połącznie będzie szczelne i hermetyczne, minimalizujące jakiejkolwiek możliwości rozlania. Po uzupełnieniu zbiornika, punkt wpięcia będzie zamykany. Dodatkowo pod punktem wpięcia zlokalizowana będzie wanna odciekowa. Kwas siarkowy będzie kierowany do zbiornika magazynowego za pomocą pompy magnetycznej, która podłączona będzie na stałe do górnej części zbiornika magazynowego, działając w trybie zamkniętym.

Ze zbiornika magazynowego na kwas siarkowy systemem pomp, kwas siarkowy przepompowywany będzie do zbiornika magazynowego, gdzie łączony będzie 
z kwasem solnym. System ten będzie obiegiem zamkniętym, monitorowanym.

XII.1.9 Kwas solny dozowany będzie bezpośrednio do zbiornika kwasu solnego wypełnionego wodą z oryginalnych opakowań - butelki o objętości 1 l (stężenie 35%). W zbiorniku znajdować się będzie specjalny otwór ze szczelną pokrywą, przez który uzupełniany będzie kwas solny.

Kolejno kwas ten systemem pomp przepompowywany będzie do zbiornika magazynowego, gdzie łączony będzie z kwasem siarkowym. System będzie obiegiem zamkniętym, monitorowanym.

XII.1.10 Chrom dozowany będzie w postaci proszku stałego chromu, bezpośrednio do zbiornika na chrom wypełnionego wodą. W zbiorniku znajdować się będzie specjalny otwór ze szczelną pokrywą, przez który podawany będzie chrom. W celu osiągnięcia stężenia 0,08% w zbiorniku następować będzie rozpuszczanie chromu poprzez mieszanie. Zbiorniki do przygotowywania mieszaniny chromowej zlokalizowane będą w wydzielonych strefach ograniczonych z każdej strony płaksą.

XII.1.11 Rurociągi będą wykonane z polipropylenu i łączone poprzez zgrzewanie. Rury nie będą miały spadku grawitacyjnego- przepływ substancji będzie regulowany za pomocą pomp. Na hali produkcyjnej będzie działał systemem odwodnień liniowych zlokalizowanych w pobliżu zbiorników i rurociągów, który połączony jest 
z zakładową oczyszczalnią ścieków. Podłogi w całym zakładzie – również 
w miejscach rurociągów - (piwnica, parter, pierwsze piętro) będą wykonane z betonu zbrojonego z powłoką ochronną FRP. Podłogi będą miały niewielkie spadki 
w kierunku odwodnieni liniowych.

XII.1.12 Substancje i surowce będą rozładowywane w miejscach zlokalizowanych 
w jak najbliższej lokalizacji, gdzie będą magazynowane bądź używane. Substancje będą dostarczane w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych 
i zabezpieczonych np. folią, umieszczone na paletach. Rozładunek zawsze będzie się odbywał na utwardzonej powierzchni. W bliskiej lokalizacji miejsc rozładunku zlokalizowane będą zestawy sorbentów. Surowce i substancje będą rozładowywane z samochodów dostawczych i za pomocą wózków widłowych, suwnic przenoszone do magazynów. Wszystkie drogi dojazdowe narażone na ryzyko rozlania, czy wycieku będą wyposażone w szczelne nawierzchnie asfaltowe i oddzielone obrzeżem o wysokości 12 cm.

XII.1.13. Operator instalacji będzie posiadał niezbędne szkolenia w zakresie BHP, ochrony środowiska, właściwości stosowanych substancji chemicznych oraz procedur postępowania na wypadek awarii.

XII.1.14 System odprowadzania wód opadowych i roztopowych będzie wyposażony w urządzenia techniczne (np. zasuwy) umożliwiające czasowe ograniczenie lub wstrzymanie odpływu wód do kanalizacji zewnętrznej w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej mogącej spowodować zanieczyszczenia wód opadowych czy wycieku substancji na powierzchnie utwardzone.

### XII.1.15 Instalacja wyposażona będzie w systemy detekcji zagrożeń, w tym
 w szczególności:

- system detekcji pożaru,

- system detekcji gazów,

- system monitoringu parametrów technologicznych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości system automatycznie generuje sygnały alarmowe oraz umożliwia podjęcie działań ograniczających skutki awarii.

### XII.2 Ograniczanie skutków awarii

#### XII.2.1 W przypadku wystąpienia awarii podejmowane będą niezwłocznie działania mające na celu ograniczenie jej zasięgu oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

#### XII.2.2.Prowadzący instalację będzie posiadał opracowane szczegółowe procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Procedury będą wskazywać sposoby postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, ulatniania się gazu, wystąpienia wybuchu, awarii prądu, usterek instalacji, w tym urządzeń ochrony powietrza, wycieku chemikaliów, wystąpienia klęski żywiołowej.

#### XII.2.3 W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej prawidłowe oczyszczanie ścieków, ścieki kierowane będą do zbiorników retencyjnych i przetrzymywane 
do czasu przywrócenia prawidłowej pracy instalacji.

#### XII.2.4 W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych
 w zbiornikach retencyjnych (o poj. 3000 m³ i 3500 m³) prowadzący instalację jest zobowiązany do niezwłocznego wstrzymania odpływu wód do kanalizacji zewnętrznej, odseparowania hydraulicznego systemu, usunięcia źródła zanieczyszczenia oraz dalszego postępowania ze zgromadzonymi wodami w sposób zgodny z przepisami prawa.

### XII.2.5 W przypadku wystąpienia awarii podejmowane będą działania operacyjne obejmujące:

- identyfikację źródła awarii,

- zatrzymanie lub ograniczenie pracy instalacji,

- odcięcie dopływu mediów do miejsca zdarzenia,

- zabezpieczenie odpływów kanalizacyjnych i systemów odwodnienia,

- zastosowanie sorbentów, materiałów neutralizujących lub środków gaśniczych,

- zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń do środowiska.

### XII.2.6 W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych podejmowane będą działania zmierzające do natychmiastowego zatrzymania wycieku, ograniczone zostanie jego rozprzestrzenianie poprzez zastosowanie sorbentów lub uszczelnienie instalacji, wstrzymane zostanie odprowadzanie ścieków do czasu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami, zanieczyszczone materiały będą przekazywane 
do zagospodarowania jako odpady.

### XII.2.7 W przypadku pożaru lub wybuchu uruchamiany będzie system alarmowy,

podejmowane będą działania gaśnicze przy użyciu dostępnych środków,

przeprowadzana będzie ewakuacja pracowników do wyznaczonych miejsc zbiórki,

podejmowane działania zapobiegające powstawaniu zdarzeń wtórnych.

### XII.2.8 W przypadku awarii zasilania uruchamiane będą systemy zasilania awaryjnego.

#### XII.3 Sposoby powiadamiania o awarii

XII.3.1 O fakcie wystąpienia awarii mogącej powodować zanieczyszczenie środowiska wraz z podaniem szczegółów dotyczących zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

XII.3.2. Po zakończeniu działań naprawczych należy sporządzić i przedłożyć do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska raport zawierający opis przebiegu zdarzenia, analizę przyczyn (technicznych i organizacyjnych), ocenę skutków środowiskowych, wykaz podjętych działań, rekomendacje działań zapobiegawczych.

## XIII. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego

### XIII.1. Budynek produkcyjny

XIII.1.1 Linie technologiczne instalacji zlokalizowane są w części produkcyjnej budynku BU2 o pow. zabudowy 29 986,86 m2 i gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2. Zgodnie z operatem przeciwpożarowym obiekt podzielony został na 3 strefy pożarowe A,B,C wydzielone w pionie ścianami oddzielenia przeciwpożarowego REI60 i stropami REI30.

XIII.1.2 Magazyny materiałów palnych tj. dodatków technologicznych będą stanowić pomieszczenie zamknięte ścianami REI 30 i drzwiami EI 30.

XIII.1.3 Obiekt będzie wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe:

- stałe urządzenia gaśnicze wodne tryskaczowe (SUG) oraz systemy sygnalizacji pożaru (SSP) automatycznie wykrywające i ugaszające pożar 
w jego początkowej fazie, połączone z monitoringiem Państwowej Straży Pożarnej, dla wszystkich stref pożarowych,

- gaśnice w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg na każde 
300 m2 stref pożarowych chronionych SUG z odpowiednio dobranym środkiem gaśniczym,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalację tryskaczową obejmującą wszystkie strefy pożarowe budynku zasilaną ze zbiornika przeciwpożarowego wody o poj. 1 100 m3,

- wewnętrzną instalację hydrantową,

- przeciwpożarowe klapy odcinające,

- ewakuacyjne oświetlenie awaryjne,

- samoczynne urządzenia oddymiające w klatkach schodowych.

XIII.1.4 Przejścia rurociągów chemoodpornych odprowadzających zanieczyszczone powietrze przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabudowane kanałem ppoż. W klasie odporności ogniowej EI60na długości 5 m od tej ściany 
 z automatyczną kontrolą technologiczną temperaturą wewnątrz tych rurociągów podłączoną do systemu SSP.

XIII.1.5 Budynek będzie posiadał dostęp do drogi pożarowej oraz zapewnione zaopatrzenie w wodę z hydrantów w ilości 30 dm3/s.

XIII.1.6 W celach ewakuacyjnych przewidziano: przejścia ewakuacyjne 
o odpowiedniej długości i szerokości, wyjścia z pomieszczeń w większości bezpośrednio na zewnątrz obiektu, szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle co najmniej 0,9 m a szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku oraz do innej strefy pożarowej co najmniej 1,2 m, schody ewakuacyjne o parametrach: szerokość spocznika min. 1,5 m, szerokość biegu min. 1,2 m, wysokość stopnia maks. 17,5 cm.

### XIII.2. Budynek podczyszczalni ścieków

XIII.2.1 Budynek podczyszczalni ścieków (BU4) w klasie „C” odporności pożarowej zgodnie z operatem przeciwpożarowym stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni zabudowy 2074 m2 i gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2.

XIII.2.2 Obiekt będzie wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe:

- systemy sygnalizacji pożaru (SSP),

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

XIII.2.3 W celach ewakuacyjnych: 5 wyjść ewakuacyjnych o szerokości co najmniej 0,9 m każde.

XIII.2.4 Dla budynku zapewnione będzie zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych w ilości 20 dm3/s z sieci przeciwpożarowej na terenie zakładu.

### XIII.3. Budynek kotłowni gazowej

XIII.3.1 Budynek kotłowni gazowej (BU10) w klasie „E” odporności pożarowej zgodnie z operatem przeciwpożarowym stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni zabudowy 573 m2 i gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2.

XIII.3.2 Obiekt będzie wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe:

- systemy sygnalizacji pożaru (SSP),

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- system detekcji gazu z automatycznym wyłączaniem zaworu głównego.

XIII.3.3 W celach ewakuacyjnych: 2 wyjścia ewakuacyjne o szerokości co najmniej 0,9 m każde.

XIII.3.4 Dla budynku zapewnione będzie zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych w ilości 10 dm3/s z sieci przeciwpożarowej na terenie zakładu.

### XIII.4 Miejsca magazynowania odpadów palnych

XIII.3.1 Magazyn odpadów w budynku BU 7 (wiata)

XIII.3.1.1 Wiata stanowić będzie strefę pożarową o powierzchni 354,09 m2, i gęstości obciążenia ogniowego < 1000 MJ/m2, klasa odporności ogniowej: E.

XIII.3.1.2  Obiekt będzie wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe:

- systemy sygnalizacji pożaru (SSP),

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- hydrant wewnętrzny,

- gaśnice w ilości 8 kg proszku gaśniczego.

- instalacja odgromowa,

- oświetlenie awaryjne.

XIII.3.1.3 Dla magazynu zapewnione będzie zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych w ilości 10 dm3/s z sieci przeciwpożarowej na terenie zakładu.

XIII.3.2 Prasokontenery

XIII.3.2.1 Prasokontenery zlokalizowane będą w odległości 8 m od budynku nr 20 
i stanowić będą odrębną strefę pożarową o powierzchni 160 m2 i gęstości obciążenia ogniowego < 1000 MJ/m2.

XIII.3.2.2. Obiekt wyposażony będzie w 4 kg proszku gaśniczego.

XIII.3.2.3 Dla prasokontenerów zapewnione będzie zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych w ilości 10 dm3/s z sieci przeciwpożarowej na terenie zakładu.

XIII.3.3. Maksymalna masa odpadów palnych wytwarzanych w związku z eksploatacja instalacji, magazynowanych jednorazowo nie będzie przekracza ilości określonych w punkcie IV.3.1.

## XIV. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

XIV.1. Spółka opracuje, wdroży i będzie utrzymywać system zarządzania środowiskowego dla instalacji do produkcji folii miedzianej, zgodny z normą ISO 14001, w terminie do końca II kwartału 2026 r.

XIV.2 Eksploatacja instalacji prowadzona będzie w sposób zapewniający utrzymanie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, w szczególności poprzez:

- właściwą eksploatację urządzeń,

- ograniczanie emisji do środowiska,

- stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających zanieczyszczeniom,

- prowadzenie nadzoru nad procesami technologicznymi.

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych określono w pkt. IX decyzji.

XIV.3. Wszystkie urządzenia objęte niniejszą decyzją będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym oraz eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczno–ruchową i instrukcjami eksploatacji.

XIV.4. Urządzenia pomiarowe oraz systemy monitoringu procesów technologicznych

i emisji do środowiska będą utrzymywane w pełnej sprawności technicznej, zapewniającej wiarygodność pomiarów oraz bezpieczną eksploatację instalacji.

Zakres oraz sposób prowadzenia monitoringu określa w pkt. VIII decyzji.

XIV.5. Procesy produkcyjne, magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów prowadzone będą w sposób ograniczający ryzyko zanieczyszczenia środowiska, 
w szczególności na powierzchniach zabezpieczonych przed przedostaniem się substancji do gleby i wód gruntowych.

XIV.6. Drogi, place oraz pozostały teren instalacji będą utrzymywane w należytym stanie technicznym i porządku, w sposób ograniczający możliwość wtórnego zanieczyszczenia środowiska.

XIV.7. Prowadzona będzie analiza danych uzyskiwanych z monitoringu, 
a w przypadku stwierdzenia przekroczeń lub nieprawidłowości podejmowane będą niezwłoczne działania naprawcze.

XIV.8. Prowadzący instalację zapewnia prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony środowiska, w tym zasad eksploatacji instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

XIV.9. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu będą ujmowane w sposób zorganizowany w system kanalizacji deszczowej, obejmujący zbiorniki retencyjne.

Wody z powierzchni utwardzonych kierowane będą przez urządzenia podczyszczające, w tym separatory substancji ropopochodnych.

XIV.10 Eksploatacja zbiorników retencyjnych wód opadowych i roztopowych będzie prowadzona w sposób zapewniający retencję wód, kontrolowaną regulację odpływu do kanalizacji zewnętrznej, minimalizację ryzyka przeciążenia hydraulicznego systemu kanalizacji deszczowej oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień na terenie zakładu.

XIV.11. Prowadzony będzie nadzór eksploatacyjny systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, obejmujący w szczególności:
– kontrolę separatorów i osadników,
– kontrolę zbiorników retencyjnych,
– kontrolę kanalizacji deszczowej,
– kontrolę szczelności nawierzchni,
– kontrolę urządzeń zabezpieczających.
XIV. 12 Kontrole systemu należy prowadzić z częstotliwością wynikającą z potrzeb eksploatacyjnych, z uwzględnieniem wymagań producentów i instrukcji eksploatacji urządzeń. Prowadzić rejestr przeprowadzonych kontroli zawierający: datę i zakres przeprowadzonej kontroli, wyniki, stwierdzone nieprawidłowości, zakres wykonanych prac eksploatacyjnych, informacje o zdarzeniach awaryjnych i podjętych działaniach.

Dokumentację, o której mowa powyżej należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

## XV. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji objętej niniejszą decyzją lub jej części należy opróżnić i wyczyścić wszystkie urządzenia technologiczne, a następnie przeprowadzić czynności związane z rozbiórką w tym demontażem i likwidacją obiektów i urządzeń zgodnie z wymogami przepisów ustawy – Prawo budowlane 
i przepisów związanych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po zakończeniu prac rozbiórkowych należy przeprowadzić przegląd czy nie pozostały potencjalne źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz wykonać badania gruntu i wody gruntowej i przygotować raport końcowy z tych badań.

## XVI. Zakres i termin przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

Do dnia 31 marca danego roku należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne zestawienia, za rok poprzedni w zakresie:

- wielkości produkcji,

- rodzajów i wielkości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza,

- rodzajów i ilości wytworzonych odpadów ,

- ilości ścieków wprowadzonych do kanalizacji innego podmiotu, wraz 
z zestawieniem częstotliwości zrzutu,

- rodzajów i wielkości zużycia surowców, wody, gazu i energii elektrycznej

- oceny skuteczności urządzeń ochrony powietrza

- osiągniętych wskaźników jednostkowego zużycia:

- wody procesowej w m³/m² wytworzonej folii miedzianej,

- energii elektrycznej w MWh/Mg produktu oraz MWh/m² folii,

- gazu (ciepła) w MWh/Mg produktu oraz MWh/m² folii,

- zbiorczej informacji o liczbie i rodzaju zdarzeń awaryjnych mających potencjalny wpływ na środowisko (wycieki substancji niebezpiecznych, przekroczenia wartości alarmowych systemów ciągłego monitoringu ścieków i emisji do powietrza) wraz 
z krótkim opisem podjętych działań naprawczych.

## XVII. Ustalam dodatkowe wymagania.

XVII.1 Wyniki pomiarów, o których mowa w pkt. VIII.2.6 , VIII.3.1 należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty zakończenia pomiarów, w układzie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem określającym ten układ.

XVII.2 Wyniki pomiarów, o których mowa w pkt. VIII.2.8 oraz VIII.2.9 wraz z ich analizą oraz wnioskami należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.

XVII.3. Wyniki pomiarów jakości ścieków, o których mowa w pkt VIII.6 należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w terminie nie później niż 30 dni od daty zakończenia pomiarów. Wyniki powinny zawierać co najmniej: datę poboru próbki, badany parametr, wielkość, jednostkę, rodzaj poboru próby, wykonawcę pomiarów.

XVII.3 Zobowiązuje się prowadzącego instalację do wyposażenia instalacji 
w automatyczny system monitorowania (AMS) ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakładowej oczyszczalni ścieków, o którym mowa w pkt. VIII.6.3 2. najpóźniej do dnia 30 listopada 2026r.

XVII.4. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do wykonania jednorazowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z emitorów E3, E4 oraz E10–E15 
w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r., w zakresie następujących substancji: cynk, miedź, nikiel, ołów, fluor, kadm, bar, bor oraz glin.

W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonych pomiarów, występowania emisji substancji na poziomie przekraczającym granicę oznaczalności zastosowanej metody pomiarowej, dla których niniejsza decyzja nie określa wartości dopuszczalnych, prowadzący instalację jest zobowiązany do wystąpienia 
z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie, w terminie 
3 miesięcy od dnia otrzymania wyników pomiarów.

XVII.5. W terminie 6 miesięcy od wdrożenia systemu ISO 14001 prowadzący instalację przekaże Marszałkowi Województwa Podkarpackiego kopię aktualnego certyfikatu oraz zakres certyfikacji.

XVII.6. W przypadku gdy w decyzji nie ustalono daty obowiązywania warunku, jest on wymagalny od chwili gdy decyzja stanie się ostateczna.

## XVIII. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.07.2023r. (data wpływu 25.07.2023r.) SK Nexilis Poland Sp. z  o.o. (REGON 385353148, NIP 0000823566), wystąpiła o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji foli miedzianej w Zakładzie w Stalowej Woli. Do wniosku Spółka załączyła wymaganą dokumentację (wniosek w formie papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami), dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia oraz dowód uiszczenia należnej opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1183).

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i  jego ochronie pod numerem 628/2023.

Spółka będzie eksploatować instalację do powierzchniowej obróbki metali, która klasyfikuje się zgodnie z ust. 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości do instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3. Prowadzenie tego typu instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, instalacja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. t.j. z 2024r. poz.1112 ze zm.). Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania pozwolenia jest marszałek województwa.

Na realizację przedsięwzięcia Firma SK Nexilis Poland Sp. z o.o. uzyskała decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dniu 18 lutego 2022r. znak: OS.6220.3.2022.AS.5. Określone w niej warunki korzystania ze środowiska, na wniosek strony zostały zmienione decyzją 
z dnia 18 lipca 2023r. znak: OS. 6220.33.10.2022.AD, uwzględniającą zmiany projektowe. Decyzja środowiskowa określiła wymogi dotyczące wykorzystania terenu na etapie realizacji i późniejszego użytkowania, wskazała konkretne wymagania 
i środki konieczne do uwzględnienia podczas realizacji inwestycji, środki które należy wziąć pod uwagę w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 86 ww. ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku, na późniejszym etapie wiążą one organ wydający decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji. 
Decyzja środowiskowa wskazała, iż Inwestor przewiduje budowę fabryki foli miedzianej, którą tworzyć będą m.in. dwa budynki produkcyjne - hale BU1 i BU2. 
Na tym etapie Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu eksploatacji linii produkcyjnych zlokalizowanych tylko w jednym budynku produkcyjnym BU2. Na terenie hali BU1 nie zainstalowano zbiorników technologicznych ani linii produkcyjnych. Hale produkcyjne BU1 i BU2 oraz instalacje i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnych zostały zaprojektowane i wykonane jako działające niezależnie od siebie. W każdej z hal, zaprojektowane zostały odrębne linie produkcyjne oraz dedykowane liniom urządzenia ochrony powietrza. Instalacją łączącą technologicznie hale BU1 i BU2 jest oczyszczalnia ścieków przemysłowych, która ma obsługiwać obydwie hale oraz wszystkie linie produkcyjne. Planowe uruchomienie tylko jednej hali BU2 nie wpłynie na proces technologiczny oczyszczania ścieków. Powstałe podczas procesu produkcyjnego ścieki technologiczne kierowane będą w pierwszej kolejności do zbiorników magazynowych i wyrównawczych, które mają na celu utrzymanie stabilności przepływu ścieków i efektywności oczyszczania. W dokumentacji wniosku przeanalizowano wpływ na jakość środowiska równoczesnej pracy obu hal produkcyjnych przy obciążeniu nominalnym. W każdej z hal na liniach produkcyjnych zaprojektowano odrębne instalacje do redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (skrubery). Uruchomienie tylko jednej hali BU2 nie wpłynie na jakość oczyszczania zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna przedmiotowego wniosku przesłana została Ministrowi Środowiska przy piśmie 
z dnia 27 lipca 2023r. znak: OS-I.7222.87.1.2023.ES.

Po wstępnej analizie dokumentacji pismem z dnia 28.07.2023r. znak: 
OS-I.7222.87.1.2023.ES wezwano Spółkę do uzupełnień formalnych wniosku, 
które zostały przedłożone przy piśmie z dnia 23.08.2023r. Kolejno więc pismem 
z dnia 6 września 2023 r. znak: OS-I.7222.87.1.2023.ES zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego 
dla instalacji.

Zgodnie z art. 218 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska organ zapewnił możliwość wzięcia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Marszałek podał do publicznej wiadomości informację o złożonym przez SK Nexilis Spóła z o. o. wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedłożonej 
w sprawie dokumentacji, ponadto poinformował, iż przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Ogłoszenie było dostępne przez 30 dni 
(od 18 września 2023r. do 17 października 2023r.) na tablicy ogłoszeń Zakładu, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowa Wola, oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W wyznaczonym terminie, ani później, w trakcie prowadzonego postępowania w niniejszej sprawie nie wpłynęły do tutejszego Urzędu żadne uwagi i wnioski ze strony społeczeństwa.
Ze względu na wprowadzenie znacznych zmian w treści wniosku, ogłoszeniem z dnia 24.03.2025 r., Marszałek ponownie podał do publicznej wiadomości informację 
o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia oraz złożonych uzupełnieniach. W wyznaczonym terminie 30 dni tj. od 24 marca 2025r. do dnia 
24 kwietnia 2025r. ani później, nie wniesiono żadnych uwag.

W toku prowadzonego postępowania Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Warszawa wystąpiła 
z wnioskiem z dnia 23.09.203r. o dopuszczenie organizacji do udziału 
w prowadzonym postępowaniu na prawach strony, na podst. art. 44. ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z przywołanym przepisem organizacje, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska 
lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego spełnia ww. kryteria, w związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego, postanowieniem z dnia 27.10.2023r. znak: OS-I.7222.87.1.2023.ES dopuścił fundację do udziału w prowadzonym postępowaniu na prawach strony.

Jednocześnie SK Nexilis Poland Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie
z udostępniania wybranych fragmentów wniosku obejmujących dane technologiczne, wskazując, że stanowią one informacje o wartości gospodarczej, których ujawnienie mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję spółki.
Po przeprowadzeniu analizy wniosku organ uznał, że wskazane informacje spełniają przesłanki określone w art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku tj. mają charakter informacji technologicznych posiadających wartość gospodarczą i nie są powszechnie dostępne, w związku z czym ich ujawnienie mogłoby naruszyć interesy przedsiębiorcy. W związku z powyższym wyłączono 
z udostępniania następujące dane: schemat blokowy oczyszczalni ścieków (rysunek 10), blokowy schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych surowców i paliw, podstawowe parametry procesu (tabela 2) oraz schemat emisji (rysunek 3).

Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, 
że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych 
z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Organ wielokrotnie wzywał Wnioskodawcę do wyjaśnień, uzupełnień 
i poprawy dokumentów. Stosowne uzupełnienia SK Nexilis Spółka z o.o. dostarczyła w dniach: 7 grudnia 2023r, 22 grudnia 2023r, 15 stycznia 2023r, 5 lutego 2024r., 
24 kwietnia 2024r, 12 czerwca 2024r. 21 sierpnia 2024r. (uzupełnienie IV), 
3 września 2024r. , 30 czerwca 2025r. (nowy operat przeciwpożarowy), 
10 września 2025r. (aneks 3), 13 listopada 2025r. (uzupełniony operat przeciwpożarowy), 19 stycznia 2026r. (uzupełnienie V), 6 marca 2026r.

Po analizie wszystkich przedłożonych przez Zakład uzupełnień uznano, że wniosek spełnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska. W trakcie rozpatrywania wniosku Organ przeprowadził również w dniu 12 czerwca 2024r. oględziny instalacji, ustalając zgodność istniejących obiektów z danymi przedstawionymi w dokumentacji.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie organ ustalił, co następuje.

W zakładzie znajdować się będzie 8 linii technologicznych zlokalizowanych 
w budynku BU2. Proces wytwarzania folii będzie obejmował następujące etapy: wstępne przygotowanie czystego surowca (przyjęcie surowca do magazynu, segregacja pod kątem wielkości, ewentualne przepakowywanie do odpowiednich opakowań typu big-bag, transport do hal produkcyjnych), proces trawienia miedzi, proces powlekania elektrolitycznego, cięcie folii, kontrola jakości wraz z cięciem wyrobu gotowego, załadunek produktu do transportu. Gotowy produkt do momentu wywozu z Zakładu, magazynowany będzie w drewnianych pudłach w magazynie. Parametry instalacji oraz charakterystykę procesów określono w pkt. I niniejszego pozwolenia zintegrowanego. Prowadzone procesy technologiczne w hali BU2 będą stanowić źródło emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, emisji hałasu, powstawania odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), powstawania ścieków. Eksploatacja instalacji będzie się wiązać ze zużyciem surowców oraz mediów niezbędnych w produkcji. Obiekty zaopatrywane będą w energię elektryczną z lokalnej sieci elektroenergetycznej. Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, w przypadku okresowego braku zasilania obiektów energią elektryczną, instalacja wyposażona będzie w agregaty prądotwórcze.

Źródłem emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza wymagających pozwolenia będą procesy zachodzące w instalacji powierzchniowej obróbki metali (roztwarzanie, powlekanie elektrolityczne, czyszczenie) oraz w instalacji energetycznego spalania paliw.

Roztwarzanie miedzi prowadzone będzie w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. Powstałe w procesie zanieczyszczenia (metale takie jak miedź, chrom) będą ujmowane i oczyszczane na płuczkach wodnych gwarantujących zatrzymanie zanieczyszczeń na poziomie co najmniej 90%. Oczyszczone powietrze 
z procesu wprowadzane będzie do powietrza emitorami ozn. E3 (linie produkcyjne 
od nr 8 do nr 11) oraz E4 (linie produkcyjne od nr 11 do nr 14). W kolejnym etapie procesu produkcji folii, na stanowiskach powlekania elektrolitycznego będą generowane zanieczyszczenia w postaci emisji metali: miedzi, chromu oraz chlorowodoru. Przed wprowadzeniem tych strumieni do powietrza emitorami oznaczonymi E10, E11 wraz z emitorem awaryjnym E12 oraz emitorami E13, E14 wraz z emitorem awaryjnym E15, zostaną one skierowane do filtrów wodnych 
o skuteczności redukcji min. 90%. Zanieczyszczenia z procesów cięcia wyrobów niezgodnych kierowane będą do powietrza emitorami E17, E19, E20 wyposażonymi w urządzenia redukcji emisji (filtry workowe) o skuteczności minimum 90 %. Kolejnym procesem będącym źródłem emisji pyłu do powietrza będzie proces czyszczenia i napraw za pomocą maszyny szczotkującej. W tym przypadku zanieczyszczenia kierowane będą do atmosfery emitorem E21, po oczyszczeniu na filtrze workowych o skuteczności redukcji pyłu na poziomie minimum 90%.

W decyzji uwzględniono również emisję zanieczyszczeń wprowadzanych 
do powietrza emitorem E35 z podczyszczalni ścieków, będącej integralną częścią instalacji do produkcji folii miedzianej. Z uwagi na brak danych literaturowych 
dla tego rodzaju oczyszczalni oraz braku możliwości przeprowadzenia badań 
na instalacji podobnej (podczyszczalnia została zaprojektowana jako dedykowana do przedmiotowej instalacji do produkcji folii miedzianej) rodzaj i wielkość emisji przyjęto w oparciu o emisje powstające w procesie powlekania elektrolitycznego. Zanieczyszczenia przed wprowadzeniem do atmosfery emitorem E35 kierowane będą na skruber wodny o skuteczności redukcji emisji min. 90%.

Również emisja z laboratorium, jako emisja zorganizowana związana funkcjonalnie 
z eksploatacją instalacji, została uwzględniona w decyzji w celu kompleksowego określenia oddziaływania instalacji na środowisko. Zanieczyszczenia wprowadzane będą do powietrza, po przejściu po przejściu przez urządzenia redukujące, emitorem E16. Ponadto w decyzji określono emisję zanieczyszczeń wprowadzanych 
do powietrza wentylacją mechaniczną z hali, na którą składać się będzie 40 wentylatorów ściennych. Głównym zadaniem wentylacji będzie wymiana powietrza 
w hali produkcyjnej i utrzymanie w niej optymalnej temperatury procesu oraz warunków na stanowiskach pracy. Mając jednak na uwadze, możliwość wystąpienia krótkotrwałej emisji niezorganizowanej do przestrzeni hali w postaci kwasów, pyłów miedzi i związków chromu powstających w momencie załadunku surowca (miedzi) 
do zbiorników roztwarzania, w pozwoleniu określono dopuszczalne wielkości emisji dla wymienionych zanieczyszczeń wprowadzanych poprzez wspomniane wentylatory ścienne.

Stosownie do wymogów art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, 
w pkt. II.1.1. pozwolenia określono wielkość dopuszczalnej emisji pyłów i gazów 
do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. W dokumentacji wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Zakładu (obu hal BU1 i BU2) nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W szczególności, że emisja z emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 
w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

W obrębie zakładu eksploatowane będzie instalacja energetycznego spalania paliw tj.: kotłownia gazowa oraz źródła energetyczne opalane olejem napędowym (agregaty prądotwórcze 14 szt., pompy przeciwpożarowe 2 szt.).

Kotłownia gazowa będzie obejmować 13 kotłów gazowych o mocy 1,5 MW każdy, 
o łącznej mocy 19,5 MW. Każdy kocioł wyposażony będzie w indywidualny emitor 
o wys. 15 m i śr. 0,35 m. Emitory oznaczone będą od E-22 do E-34. Dla wymienionych źródeł ma zastosowanie tzw. trzecia zasada łączenia określona w art. 157a pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że: „…dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a jeżeli pozwolenie na ich budowę wydano po dniu 18 grudnia 2017 r. – oddanych do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r., do których nie ma zastosowania pkt 1 albo 2, i które odprowadzają gazy odlotowe przez wspólny komin lub zostały zainstalowane w taki sposób, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia, odprowadzane przez wspólny komin; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch 
lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych poszczególnych części, przy czym w przypadku, 
gdy suma ta wynosi nie mniej niż 50 MW, przyjmuje się, że całkowita nominalna moc cieplna źródła nie osiąga wartości 50 MW – trzecia zasada łączenia (trzecia zasada sumowania mocy)…”

Powyższe kotły kwalifikują się jako źródła, które winny spełniać standardy emisyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Natomiast w przypadku agregatów oraz pomp przeciwpożarowych, ze względu na ich moc (poniżej 1MW)  przepisy ww. rozporządzenia nie mają zastosowania.

W dokumentacji wykazano, że emisja SO2, NOx oraz pyłu z kotłowni nie będzie przekraczać ustalonych standardów emisyjnych zgodnie z wymogami wynikającymi 
z załącznika 5 ww. rozporządzenia Ministra Klimatu.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ust.6 pkt.1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji – na prowadzącym instalację energetycznego spalania paliw ciążą obowiązki pomiarowe dla każdego emitora wchodzącego w skład kotłowni gazowej 
z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym (październik – marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień - wrzesień).

Stosownie do wymogów art. 224 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 
w pozwoleniu określono usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji 
w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza dla emitorów E3,E4, E10-E15, E19-E35. W przypadku pozostałych emitorów nie nałożono obowiązku montażu króćców pomiarów ze względu:

- na brak technicznych możliwości montażu króćców pomiarowych zgodnie ze stosowaną w tym zakresie Polską Normą (wentylatory ścienne hali),

- znikomy wpływ na środowisko, silniki spalinowe urządzeń uruchamiane są na krótki okres (10 min ) w ciągu miesiąca, pomiar wiązał by się ze zbyteczną emisją do środowiska poprzez wydłużenie pracy silnika do czasu wymaganego na pobór próby tj. 30 minut.

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 188 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, nałożono na prowadzącego instalację dodatkowe obowiązki wykonywania pomiarów wielkości emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z instalacji do produkcji foli miedzianej (emitory E3, E4, E10-E15, E16,E19-E21, E35) z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, przy czym w pierwszym roku eksploatacji pomiary należy wykonywać częściej tj. raz w miesiącu. Propozycję prowadzącego instalację, iż będzie wykonywał pomiary emisji do powietrza ze źródeł technologicznych raz w roku uznano za niewystarczającą. Instalacja jest innowacyjna a określone w pozwoleniu warunki korzystania ze środowiska opierają się przede wszystkim na oszacowanych wartościach w oparciu o pracę podobnej instalacji w innym kraju. Systematyczne pomiary pozwolą ocenić rzeczywistą wielkość emisji zasadnym jest zatem zwiększenie częstotliwości badań.

W odniesieniu do emisji do powietrza z hali BU2, z której zanieczyszczenia wprowadzane są za pomocą 40 wentylatorów ściennych, ze względu na brak klasycznego emitora technologicznego przyjęto metodę bilansową. Wielkość emisji określany będzie jako iloczyn średniego stężenia substancji w powietrzu hali 
(w strefie procesu roztwarzania i rozpuszczania miedzi) i sumarycznego strumienia objętości powietrza wywiewanego. Rozwiązanie to uwzględnia rzeczywiste warunki pracy instalacji, obejmuje miejsce potencjalnie najwyższej emisji, ma charakter kontrolno-bilansowy.

W ramach eksploatacji instalacji do produkcji folii miedzianej powstawać będą odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, związane zarówno z procesami technologicznymi, jak i eksploatacją urządzeń oraz infrastruktury technicznej zakładu. Głównym strumieniem odpadów będą osady powstające w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych, zawierające wodorotlenki metali, w szczególności miedzi oraz chromu, kwalifikowane do grupy 11 katalogu odpadów. Ilość powstających odpadów została określona w oparciu o bilans wodno-ściekowy instalacji oraz parametry technologiczne procesów oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem maksymalnych prognozowanych ilości ścieków przemysłowych. Przyjęto podejście najostrzejsze, zakładające najwyższe możliwe stężenia zanieczyszczeń oraz maksymalną wydajność pracy instalacji. Na tej podstawie określono maksymalne ilości wytwarzanych odpadów oraz sposób ich zagospodarowania. Osady powstające w procesie neutralizacji i chemicznego strącania metali poddawane będą zagęszczaniu i odwadnianiu w prasie filtracyjnej, co zapewnia ograniczenie ich objętości oraz stabilizację fizykochemiczną. Odpady te, ze względu na zawartość metali ciężkich, kwalifikowane będą jako odpady niebezpieczne, a ich magazynowanie prowadzone będzie w sposób selektywny, w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, wyposażonym w system odprowadzania ewentualnych wycieków do zakładowej oczyszczalni ścieków. Czas magazynowania odpadów oraz sposób ich zabezpieczenia będą zgodne z wymaganiami ustawy o odpadach, a maksymalna ilość odpadów magazynowanych jednocześnie nie będzie przekraczać pojemności wyznaczonych miejsc magazynowania określonych w decyzji. Odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, z zachowaniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku.

Uwzględniając charakter prowadzonej działalności, stosowane technologie oraz sposób zagospodarowania odpadów, stwierdzono, że gospodarka odpadami prowadzona w instalacji nie będzie powodowała zagrożenia dla środowiska, pod warunkiem przestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem. 
W dokumentacji Spółka SK Nexilis Poland dokonała inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji hałasu do środowiska, określając ich moce akustyczne oraz czas pracy 
w ciągu doby z podziałem na porę dnia i nocy. Głównymi źródłami hałasu na terenie Zakładu będą źródła kubaturowe: budynek produkcyjny, budynek kotłowni, stacja transformatorowa, budynek oczyszczali ścieków i pomp p.poż oraz punktowe: wentylatory, skrubery, centrale chłodnicze. Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6) określono rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. Wszystkie źródła hałasu będą pracowały przez całą dobę. W oparciu o ten sam przepis ustalono także wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza granicami zakładu, wyrażonymi wskaźnikami poziomu równoważnego hałasu dla dnia i nocy 
dla terenów objętych ochroną przed hałasem. Najbliższe tereny chronione akustycznie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalnych poziomów hałasu wynoszą 50 dB w porze dnia oraz 40 dB 
w porze nocy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 
poz. 112) zlokalizowane są w odległości ok. 1,1 km w kierunku wschodnim od granic terenu Zakładu. Przedłożona do wniosku analiza oddziaływania akustycznego wykazała, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w ww. rozporządzeniu. Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata zgodnie 
z obowiązującymi przepisami a wyniki pomiarów przedstawiać organowi ochrony środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 
i układzie określonym w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W pozwoleniu określono ilość wykorzystywanej wody oraz ilość, stan i skład ścieków, a także warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.
Instalacja zaopatrywana będzie w wodę z sieci wodociągowej spółki EkoSan Stalowa Wola Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej. Woda wykorzystywana będzie zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i technologiczne. Zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych wynosić będzie około 
1 314 000 m³/rok. Woda ta wykorzystywana będzie jako składnik w procesie produkcji folii miedzianej, do uzupełniania strat w instalacji wież chłodniczych oraz 
w instalacji parowej (kotłowni parowej).Woda przeznaczona do celów technologicznych poddawana będzie procesowi uzdatniania z wykorzystaniem technologii odwróconej osmozy. Woda demineralizowana magazynowana będzie 
w trzech zbiornikach o pojemności 300 m³ każdy, a następnie dystrybuowana do poszczególnych obszarów instalacji. Wielkość poboru wody będzie ewidencjonowana.
Ścieki przemysłowe powstające w instalacji obejmują ścieki z procesów roztwarzania miedzi i czyszczenia instalacji oraz ścieki z procesów chromowania. Całość ścieków kierowana będzie do zakładowej podczyszczalni ścieków. Zastosowany układ technologiczny oczyszczania ścieków ma charakter wieloetapowy i obejmuje 
w szczególności: wyrównanie strumienia, regulację pH, koagulację, flokulację, sedymentację, filtrację oraz końcowe usuwanie metali ciężkich z wykorzystaniem żywic jonowymiennych. W odniesieniu do ścieków zawierających chrom zastosowano dodatkowo proces redukcji chromu sześciowartościowego (Cr(VI)) do chromu trójwartościowego (Cr(III)), a następnie jego wytrącania w postaci trudno rozpuszczalnego wodorotlenku. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że  zastosowana technologia oczyszczania odpowiada najlepszym dostępnym technikom (BAT) dla instalacji powierzchniowej obróbki metali oraz zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich. Po podczyszczeniu ścieki przemysłowe kierowane będą do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki EkoSan Stalowa Wola Sp. z o.o., a następnie do oczyszczalni ścieków przemysłowych eksploatowanej przez ten podmiot. Warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji określone zostały w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym oraz w umowie zawartej z operatorem systemu kanalizacyjnego. 
Dane dotyczące składu ścieków pochodzą z instalacji referencyjnej eksploatowanej przez wnioskodawcę poza granicami kraju. Organ uznał te dane za reprezentatywne, ponieważ instalacja wykorzystuje tożsamą technologię produkcji, te same surowce oraz analogiczne rozwiązania technologiczne i eksploatacyjne. Jednocześnie przyjęto podejście zachowawcze, zakładające występowanie maksymalnych możliwych stężeń zanieczyszczeń, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo środowiskowe instalacji. Biorąc pod uwagę fakt, że w instalacji powstają ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w tym metale ciężkie (miedź, chrom), oraz że dane dotyczące ich składu oparto na instalacji referencyjnej, organ – działając na podstawie art. 188 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – uznał za konieczne nałożenie obowiązku prowadzenia monitoringu jakości ścieków w celu weryfikacji skuteczności ich oczyszczania oraz dotrzymania warunków wprowadzania do środowiska.

W decyzji nałożono obowiązek monitoring jakości wytwarzanych ścieków przemysłowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, co pozwoli ocenić skuteczność przyjętej technologii oczyszczania ścieków. Ponadto systematyczna analiza otrzymywanych wyników badań ma na celu realną kontrolę obiegu specyficznych substancji w środowisku wodnym. Dodatkowo zobowiązano prowadzącego instalację zautomatyzowanego monitorowania stężenia metali ciężkich i innych pierwiastków w ściekach przemysłowych. Systemy te działają 
w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe wykrycie przekroczeń norm
i ochronę środowiska.
Kwestie związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do odbiornika pozostają poza zakresem niniejszego pozwolenia i regulowane są odrębnymi przepisami. Wody te będą kierowane do dwóch szczelnych zbiorników retencyjnych 
w podziale na wody opadowe tzw. czyste pochodzące z dachów oraz wody opadowe tzw. brudne pochodzące z terenów komunikacyjnych (wody opadowe brudne oczyszczone będą w separatorze substancji ropopochodnych). Zbiorniki retencyjne 
o pojemności ok. 3 500 m3 i 3 300 m3, stanowić będą zabezpieczenie przeciw zalewowe, przed skutkami krótkotrwałego ograniczenia możliwości grawitacyjnego spływu ścieków, spowodowanego intensywnymi opadami atmosferycznymi. Docelowo wody opadowo-roztopowe kierowane będą do kanalizacji miejskiej Miasta Stalowa – Wola na podstawie umowy. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa środowiskowego, zasadne jest zapewnienie możliwości czasowego wstrzymania odpływu wód opadowych w przypadku wystąpienia ich zanieczyszczenia,
 w szczególności w wyniku sytuacji awaryjnych. W związku z czym w pozwoleniu wskazano na możliwość zastosowania rozwiązań technicznych, takich jak zasuwy lub inne urządzenia odcinające.

W pozwoleniu określono również rodzaj oraz maksymalne zużycie surowców, materiałów i paliw wykorzystywanych w instalacji. Ustalenie maksymalnych wielkości zużycia surowców jest niezbędne m.in. do określenia skali oddziaływania instalacji na środowisko, powiązania wielkości produkcji z potencjalnymi emisjami do powietrza, wód i ziemi. Wielkości zużycia zostały określone jako wartości maksymalne, odpowiadające projektowej zdolności produkcyjnej instalacji, przy uwzględnieniu parametrów technologicznych przedstawionych we wniosku. W procesie powlekania elektrolitycznego miedzi stosowane są trzy dodatki technologiczne oznaczone jako:

- Dodatek A – organiczny związek polimerowy stosowany jako regulator struktury osadzanej warstwy miedzi;

- Dodatek B – organiczny środek wspomagający proces elektrolitycznego osadzania, stabilizujący przebieg reakcji elektrochemicznych;

- Dodatek C – organiczny modyfikator parametrów elektrochemicznych kąpieli, stosowany w celu kontroli właściwości fizykochemicznych powstającej folii.

Substancje te stosowane są w niewielkich ilościach jako dodatki funkcjonalne do elektrolitu, dozowane są automatycznie w układzie zamkniętym, magazynowane są w szczelnych opakowaniach jednostkowych oraz w zamykanych zbiornikach technologicznych. Szczegółowe dane identyfikujące skład chemiczny dodatków znajdują się w dokumentacji technicznej prowadzącego instalację.

W związku z eksploatacją instalacji stosowane będą substancje, które zgodnie 
z definicją zawartą w art. 3 pkt. 37a ustawy Prawo ochrony środowiska, 
są substancjami powodującymi ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Wobec powyższego do wniosku 
o wydanie pozwolenia zintegrowanego Spółka przedłożyła „Raport początkowy 
o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego” wykonany przez GTPRO Sp. z o.o. ul. Staszica 6/06, 
25-008 Kielce – luty 2022 wraz z opracowanym w październiku 2022r. dodatkiem 
nr 1 do raportu początkowego. Z dokumentacji wynika, iż teren analizowanego Zakładu został zaklasyfikowany do grupy IV gruntów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Na potrzeby oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego wyznaczono: 20 sekcji powierzchniowych do oceny gruntu na głębokości od 0 do 0,25 m, 20 odwiertów dla głębokości większej niż 0,25 m p.p.t oraz 3 otwory badawcze do oceny jakości wody podziemnej, z których pobrano próby do badań. W oparciu o otrzymane wyniki ustalono, iż w żadnej z prób nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji powodujących ryzyko określonych w ww. rozporządzeniu dla IV grupy gruntów. Ocena jakości wód została przeprowadzona w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki przed uruchomieniem Zakładu ustalono, iż wody gruntowe z uwagi na zawartość metali (cynku, arsenu, kobaltu, niklu, kadmu, baru oraz ołowiu) mają 
zły stan chemiczny wód, który został zaklasyfikowany do klasy VI. Z dokumentacji wynika, że grunty w obszarze omawianej nieruchomości, nie są zanieczyszczone 
co wskazuje na to, że zanieczyszczenia nie pochodzą z gruntów. W celu kontroli instalacji zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 4 ustawy Poś, w decyzji określono sposób 
i częstotliwość wykonywania badań stanu jakości gleby, ziemi oraz wód. 
Art. 217 a) ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje, że  badanie gleby i ziemi należy przeprowadzać co najmniej raz na 10 lat, a badanie wód co najmniej 
raz na 5 lat. W ocenie organu z uwagi na skalę instalacji produkcji folii miedzianej charakter stosowanych substancji chemicznych, ciągły tryb pracy oraz potencjalne ryzyko oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne niezbędnym jest zwiększenie częstotliwości prowadzania pomiarów gleby i ziemi tak jak dla monitoringu wód z częstotliwością co najmniej raz na 5 lat, w celu oceny wpływu eksploatacji nowej instalacji na świeżo zajętym terenie, na środowisko gruntowo wodne. Zwiększona częstotliwość badań pozwoli na wczesne wykrywanie ewentualnych zmian jakości środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych. Biorąc pod uwagę, iż raport początkowy opracowany został w 2022r,a eksploatacja instalacji rozpoczyna 
się w toku roku 2026r pierwsze pomiary należy przeprowadzić w pierwszym kwartale 2028r.

SK Nexilis Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli nie zalicza się do zakładów 
o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów
i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania
o wystąpieniu awarii. Stosownie również do wymogu art. 183c ust. 2 ustawy z dnia Prawo ochrony środowiska, zwrócono się z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie Zakładu SK Nexilis Poland Sp. z o.o. w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej. W dniach 21 lipca 2021 r. i 20 sierpnia 2021 r. funkcjonariusze komendy PSP w Stalowej Woli przeprowadzili czynności kontrolne miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie zakładu. Postanowieniem 
z dnia 12 stycznia 2025r. znak: PRZ.5268.15.6.2025.PK Komendant PPS w Stalowej Woli stwierdził spełnienie dla przedmiotowej instalacji wymagań określonych 
w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności 
z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w przedłożonym przez Spółkę operacie przeciwpożarowym opracowanym przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Andrzeja Jurka (nr uprawnień 699/2020), uzgodnionym pozytywnie postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli z dnia 3 listopada 2025r. znak: PRZ.5268.15.3.2025.Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego zostały określone w punkcie XIII. niniejszej decyzji.

Analizę instalacji pod kątem spełnienia najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów:

- „Najlepsze dostępne Techniki (BAT). Wytyczne dla powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych.” Warszawa – styczeń 2009 r

- Dokument referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik w zakresie Efektywności Energetycznej Luty 2009 r.

- Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu, z lipca 2003 r

| Zapis dokumentów referencyjnych BREF | Sposób realizacji w SK Nexilis Poland Sp. z o.o. |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |
| System zarządzania środowiskowego |  |
| - wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego (EMS), - stosowanie i rozwój czystszych technologii produkcyjnych, - stosowanie zasad minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska, - minimalizacja liczby braków, - optymalizacja działania instalacji, - wdrożenie programu operacji porządkowych i konserwacyjnych, zawierającego, szkolenie i działania prewencyjne pracowników w celu zminimalizowania specyficznych zagrożeń środowiskowych | Spółka planuje wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w I kwartale 2026r, który będzie obejmował m.in. następujące cechy: - zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla; - opracowanie polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłą poprawę efektywności środowiskowej instalacji; - planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w tym w razie potrzeby działań naprawczych i zapobiegawczych), aby osiągnąć cele środowiskowe i uniknąć ryzyka środowiskowego; - zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości pracowników, których praca może mieć wpływ na efektywność środowiskową danej instalacji (np. przez przekazywanie informacji i szkolenia); - skuteczne planowanie operacyjne i kontrolę procesu; - opracowanie i stosowanie pisemnych procedur w celu kontroli działań o znaczącym wpływie na środowisko; - okresowe niezależne audyty wewnętrzne i okresowe niezależne audyty zewnętrzne w celu oceny efektywności środowiskowej. W ramach minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska w zakładzie zastosowano: Zanieczyszczenia z procesów będą ujmowane i kierowane na urządzenia ograniczające emisję do powietrza, ścieki będą podczyszczane w zakładowej oczyszczalni ścieków. Rozpowszechnienie wśród pracowników zasad systemu zarzadzania środowiskiem przyczyni się do zmniejszenia liczby wadliwych wyrobów. |
| Projektowanie i budowa nowych instalacji oraz ich eksploatacja |  |
| - zaprojektowanie linii technologicznych w sposób zapobiegający niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska; - bezpieczne magazynowanie i składowanie materiałów; - hermetyzacja procesów lub linii technologicznych; - zapobieganie degradacji wyrobów przed i po obróbce powierzchniowej; - uwzględnienie ewentualnego zdania terenu na etapie projektowania lub modernizacji instalacji | Linia technologiczna zaprojektowana została w sposób zapobiegający niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zabezpieczenie zbiorników przed ewentualnym wyciekiem będzie zróżnicowane w zależności od wielkości zbiornika oraz substancji się w nim znajdującej. Dla zbiorników posadowionych w halach będzie prowadzony monitoring szczelności z zastosowaniem systemu alarmującego w przypadku powstania nieszczelności oraz pełnego napełnienia zbiornika Zbiorniki na kwas siarkowy będą wyposażone w zainstalowaną groblę do blokowania wycieku kwasu. Pozostałe zbiorniki używane w procesie produkcji, wyposażone będą w wanny wychwytowe, umiejscowione w podłodze, w których zbierane będą ewentualne wycieki i pompowane bezpośrednio do zakładowej oczyszczalni ścieków. Zbiorniki na ciecze używane do produkcji folii będą zbiornikami naziemnymi, zlokalizowanymi w obiektach zadaszonych oraz halach produkcyjnych, posadowione na utwardzonym, szczelnym podłożu o podwójnej ściance z izolacją próżniową. |
| Minimalizacja strat kąpieli technologicznych przez wnoszenie i wynoszenie, technologia płukania i odzysk surowców |  |
| - stosowanie dostępnych metod minimalizacji wnoszenia i wynoszenia kąpieli związanych z rodzajem pokrywanych wyrobów oraz z rodzajem i składem kąpieli, - stosowanie dostępnych metod minimalizacji wynoszenia - stosowanie skutecznych i ekonomicznych metod płukania umożliwiających dobre wypłukanie wyrobów przy oszczędnym zużyciu wody i bezpośrednim odzysku kąpieli technologicznych; - w uzasadnionych technicznie przypadkach stosowanie odzysku kąpieli technologicznych i ich składników przy użyciu metod wymiany jonowej, elektrochemicznych, membranowych lub/i wyparnych | W procesie DS (roztwarzanie) nie ma wznoszenia i wynoszenia. Surowiec jest zasypywany do zbiornika a następnie całkowicie rozpuszczany w kwasie i dalej w procesie występuje jako elektrolit. W procesie nie występuje proces zanurzania i wynurzania elementów, płukania elementów oraz straty surowca. Odzysk surowca- następuje na etapie końcowym obróbki jedynie z produktu niezgodnego. |
| Oszczędność energii, wody i innych surowców |  |
| - stosowanie mieszania kąpieli technologicznych w czasie ich pracy. Używanie do tego celu hydraulicznej turbulencji kąpieli lub mieszania mechanicznego przez poruszanie pokrywanym wyrobem jest przykładem rozwiązania spełniającego wymagania BAT. Dopuszcza się również stosowanie do tego celu sprężonego powietrza, zwłaszcza w tych przypadkach, w których poruszanie szyną katodową może powodować zwiększenie liczby braków lub być niewskazane z innych względów technologicznych; - stosowanie metod racjonalnego i oszczędnego zużycia energii do ogrzewania kąpieli technologicznych; - stosowanie metod racjonalnego i oszczędnego zużycia energii do chłodzenia kąpieli technologicznych; - Stosowanie innych możliwości zmniejszenia zużycia energii; - stosowanie metod racjonalnego i oszczędnego zużycia wody i innych surowców, a zwłaszcza recyrkulacji lub wielokrotnego użycia wody płuczącej | Aby ograniczyć zużycie wody i wytwarzanie ścieków w ramach procesów z wykorzystaniem wody w ramach BAT będzie stosowany plan gospodarowania wodą, który obejmować będzie m.in.: schematy przepływu, ustalanie celów pod względem oszczędności wody, wdrażanie technik optymalizacji zużycia wody (np. kontrola zużycia wody). Inwestor planuje oczyszczanie ścieków i powtórne wykorzystanie wody z tego procesu w ilości ok. 600 m3/dzień. Wszystkie punkty zużycia wody będą monitorowane w celu okresowego sprawdzania wskaźników zużycia wody w przeliczeniu na ustaloną jednostkę produkcji. Do uzdatniania wody dla celów obróbki powierzchniowej metali będzie stosowana filtracja, demineralizacja lub/ i odwrócona osmoza. W Zakładzie, aby zapobiec albo ograniczyć wpływ wykorzystywanych surowców na środowisko, planuje się systematyczną ocenę w ramach systemu zarządzania środowiskowego niekorzystnego wpływu wykorzystywanych materiałów na środowisko (w szczególności substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość, jak również substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie) oraz zastępowanie ich w miarę możliwości innymi materiałami o mniejszym lub zerowym wpływie na środowisko i zdrowie, uwzględniając wymogi lub specyfikacje w zakresie jakości produktu. |
| Wymagania szczegółowe |  |
| Substytucja i ograniczanie substancji toksycznych |  |
| Jedną z podstawowych zasad BAT jest stosowanie substancji o możliwie małej toksyczności. Przykłady: - stosowanie zamienników EDTA i innych związków o silnym działaniu kompleksotwórczym, stosowanie zamienników PFOS i innych toksycznych związków powierzchniowoczynnych, ograniczanie stosowania cyjanków. Stosowanie odtłuszczania w kąpielach, zawierających cyjanki jest przykładem rozwiązania nie spełniającego wymagań BAT, eliminowanie stosowania kadmu i kąpieli do kadmowania, - w przypadkach uzasadnionych technicznie ograniczanie stosowania chromowania w roztworach chromu Cr(VI), zwłaszcza do chromowania dekoracyjnego, stosowanie kąpieli do chromowania o możliwie jak najmniejszym stężeniu, minimalizacja emisji zanieczyszczeń lotnych z operacji chromowania, ograniczanie stosowania powłok konwersyjnych (pasywacja) opartych na chromie Cr(VI) na korzyść powłok opartych na chromie Cr(III) lub bezchromowych - modyfikacja i właściwy dobór metod mechanicznego przygotowania powierzchni - modyfikacja i właściwy dobór kąpieli do odtłuszczania, zwłaszcza poprzez eliminację odtłuszczania w rozpuszczalnikach organicznych typu trójchloroetylenu i czterochloroetylenu i zastępowanie ich alkalicznymi kąpielami wodnymi, - modyfikacja i właściwy dobór kąpieli do fosforanowania | W zakładzie zastosowano obudowę linii w miejscu nakładania powłoki chromu. Instalacja ta posiada system oczyszczania powietrza na skruberze. Proces nakładania warstwy chromu CrO3 jest procesem hermetycznym. Proces ten będzie prowadzony w specjalnym szczelnym wydzieleniu. Również bele produktu gotowego znajdować się będą pod dodatkowym hermetycznym wydzieleniem, aby ograniczyć emisję z powierzchni miedzi. Po upływie określonego czasu oraz przygotowania odpowiedniej ilości produktu gotowego, produkt będzie odbierany w celu pakowania. Cały proces będzie podłączony pod system odciągu powietrza, które następnie będzie oczyszczane w skruberze. Roztwór chromu będzie cyrkulował w obiegu zamkniętym: przygotowanie odpowiedniego roztworu (0,08%)-> zbiornik główny chromu-> natrysk na folię miedzianą-> zebranie skroplin w rynnie-> zbiorni do przygotowania chromu. Dokumenty referencyjne zakładają też w przypadkach uzasadnionych technicznie ograniczanie stosowania chromowania w roztworach chromu Cr(VI), zwłaszcza do chromowania dekoracyjnego. Inwestor w procesie ciągłym prowadzi badania nad możliwością zastąpienia chromu VI innymi substancjami. Cele i plany rozwoju nad znalezieniem odpowiedniego zamiennika określone są w długo i krótkoterminowych prac badawczo- rozwojowych. Dokumenty referencyjne w przypadku, kiedy nie ma możliwości całkowitej eliminacji używania chromu VI zakładają stosowanie kąpieli do chromowania o możliwie jak najmniejszym stężeniu. W zakładzie będzie stosowany roztwór chromu o stężeniu 0,08%. |
| Regeneracja i konserwacja kąpieli technologicznych |  |
| - Działania w kierunku przedłużania okresu użytkowania kąpieli technologicznych przy zachowaniu ich właściwej skuteczności jest przykładem rozwiązań spełniających wymagania BAT, - szczególne znaczenie ma regeneracja i właściwa konserwacja alkalicznych kąpieli do odtłuszczania (np. przez usuwanie olejów i tłuszczów), do trawienia metali i do fosforanowania, - W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie wykorzystywanie ciepła własnego kąpieli do chromowania (proces egzotermiczny) do jej częściowego odparowania i intensyfikacji bezpośredniego odzysku jej składników, - W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie wykorzystywanie ciepła własnego zużytych roztworów do uszczelniania powłok tlenkowych (anodowych) na aluminium do ogrzewania nowych roztworów uszczelniających oraz odzyskiwanie roztworów do trawienia aluminium, - stosowanie zamkniętego obiegu wody płuczącej po anodowaniu aluminium przez jej ciągłe oczyszczanie i recyrkulację poprzez jonity nie spełnia wymagań BAT, ponieważ usuwane zanieczyszczenia wywierają taki sam niekorzystny wpływ na środowisko, jak chemikalia używane do okresowej regeneracji jonitów | W Zakładzie prowadzona będzie kontrola stężenia procesowych substancji chemicznych. W procesie DS (roztwarzanie) do rozpuszczania surowca używany jest głównie stężony kwas siarkowy (VI). Kwas po końcowym etapie produkcji (EM) zawracany jest do początku procesu- zbiorniki magazynowe, gdzie następnie jest uzupełniany (ubytki podczas procesu) do odpowiedniej ilości i stężenia. Dozowanie/ uzupełnianie to proces zautomatyzowany z monitorowaniem poziomu, przepływu oraz pH. Wymienione działania przyczyniają się do wydłużenia żywotności roztworu technologicznego. |
| Ścieki |  |
| - stosowanie zasad minimalizacji zużycia wody do płukania oraz ilości i obciążenia powstających ścieków, - nie usuwanie do ścieków roztworów stężonych (np. zużytych kąpieli technologicznych) w sposób utrudniający przebieg oczyszczania ścieków i przestrzeganie pojemności roboczej oczyszczalni ścieków, - Stosowanie zasad właściwego rozdziału ścieków, - Oczyszczanie ścieków zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.9 ze zwróceniem szczególnej uwagi na usuwanie cyjanków, chromu Cr(VI), azotanów (III) (dawna nazwa azotyny) oraz olejów i tłuszczów, - w razie potrzeby usuwanie ze ścieków niektórych anionów w celu spełnienia lokalnych limitów emisyjnych - Wytrącanie i usuwanie ze ścieków metali w zakresie pH optymalnym dla składu ścieków Referencyjne limity emisji do kanalizacji lub wód powierzchniowych wód powinny mieścić się w zakresach: - glin (do wód) 1-10 mg/l - kadm – 0,1-0,2 mg/l - cyjanki wolne – 0,01-02 mg/l - chrom (VI) – 0,1-0,2 mg/l - chrom ogólny 01-2,0 mg/l - miedz 0,2-2,0 mg/l - fluor (do wód) -10-20 mg/l - żelazo (do wód ) 0,1- 5 mg/l - nikiel 02,-2,0 mg/l - fosfor (do wód) 0,5 – 10 mg/l - ołów 0,05-0,5 mg/l - Cyna 0,2-2,0mg/l - Cynk 0,2- 2,0 mg/l - CHZT (do wód) 100-500 mg/l | - ilość zużywanej wody będzie monitorowana i zużywana wyłącznie w ilości niezbędnej do prowadzenia procesu technologicznego, co wpłynie na minimalizację ilości ścieków, - w procesie gromadzenia ścieków unikane będzie jednorazowe odprowadzanie do ścieków większych ilości roztworów stężonych, które to będą gromadzone i w określonych minimalnych ilościach i dozowane do ścieków rozcieńczonych tak, aby nie przekroczyć roboczej pojemności oczyszczalni ścieków; - Ścieki przemysłowe, powstające podczas produkcji folii miedzianej będą wstępnie oczyszczane w Zakładzie, a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków przemysłowych będących w zarządzaniu EkoSan Stalowa Wola Sp. z o.o. - Zakładowa oczyszczalnia ścieków przemysłowych będzie oczyszczać ścieki przemysłowe w procesie fizykochemicznym (na bazie neutralizacji i flokulacji) Przewidywane wielkości emisji zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji spółki EkoSan Stalowa Wola Sp. z o.o. : - glin < 3 mg/l - kadm < 0,1 mg/l - cyjanki wolne - brak - chrom (VI) <0,1 mg/l - chrom ogólny <0,1 mg/l - miedź < 1,0 mg/l - fluor < 1 mg/l - żelazo <1 mg/l - nikiel < 0,5 mg/l - fosfor <5 mg/l - ołów <0,5 mg/l - cyna: brak - cynk <2 mg/l - CHZT <150 mg/l |
| Odpady |  |
| - stosowanie zasad minimalizacji strat składników kąpieli technologicznych do ścieków i ilości wytwarzanych odpadów, - właściwie oddzielone i zidentyfikowane odpady mogą być wykorzystane przemysłowo - referencyjna, wskaźnikowa skuteczność wykorzystania materiałów w głównych - procesach obróbki powierzchniowej metali powierzchniowej metali | - wszystkie procesy technologiczne odbywać się będą wg ściśle określonych procedur, procesy technologiczne będą podlegać nadzorowi przez przeszkoloną osobę, ilość zużywanych substancji również będzie podlegać stałej kontroli co zagwarantuje ich zużycie na minimalnym niezbędnym poziomie, co bezpośrednio wpłynie na ilość wytworzonych odpadów; - wszystkie wytworzone odpady będą magazynowane selektywnie, zaś przekazywane będą do zagospodarowania upoważnionym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do gospodarowania odpadami, z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, czyli przekazywania odpadów w pierwszej kolejności do odzysku - prowadzący instalację będzie prowadził programy i szkolenia uświadamiające pracowników z zasad prawidłowego gospodarowania odpadami. - w sposób ciągły i systematyczny będą podejmowane działania mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Do działań tych należały będą m. in.: reżim technologiczny w całym cyklu produkcyjnym, optymalne wykorzystanie energii i surowca – wyłączanie zbędnych instalacji, prawidłowo przeprowadzany proces ogrzewania obiektów, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, selektywne magazynowanie odpadów. - dodatkowo w celu ograniczenia ilości wytwarzanego odpadu produkt niezgodny- będzie stanowił surowiec wtórny i będzie cięty, a następnie zawracany do procesu produkcyjnego. |
| Emisje zanieczyszczeń lotnych |  |
| Stosowanie zasad ograniczania i minimalizacji emisji zanieczyszczeń lotnych do powietrza, w szczególności emisji z takich kąpieli i operacji technologicznych, jak: - roztwory kwaśne, - roztwory silnie alkaliczne, - roztwory cyjankowe, - roztwory chromu Cr(VI) - roztwory zawierające nikiel, - rozpuszczalniki organiczne - źródło LZO, - polerowanie i inne operacje wytwarzające pyły. Kąpiele te i operacje wymagają stosowania urządzeń wyciągowych. | Emisja z procesów będzie zachodzić w sposób zorganizowany. W miejscach narażonych na pylenie zostanie zastosowany system odpylający. Powstające zanieczyszczenia z procesu rozpuszczania miedzi oraz z procesu powlekania elektrolitycznego odprowadzane będą do powietrza po przejściu przez skruber wodny o skuteczności redukcji zanieczyszczeń min. 90%. Zanieczyszczenia z procesów wytwarzających pyły przed wprowadzeniem do powietrza będą oczyszczane na flirtach workowych o stopniu redukcji zanieczyszczeń nie mniejszym niż 90 %. Emisja z wentylacji mechanicznej nie będzie powodować ponadnormatywnych uwolnień do atmosfery, ze względu, iż procesy w hali będą hermetyczne z własnymi filtrami zanieczyszczonego powietrza procesowego. |
| Wielkości referencyjne emisji zanieczyszczeń do powietrza zalecane w ramach BAT: Lp.; Rodzaj emisji; Wielkości dzięki zastosowaniu BAT Emisja (mg/Nm³). 1.; Chlorowodór; <0,3-30. 2.; miedź; <0,01-0,02. 3.; Chrom (VI) i jego zw.; <0,01 – 0,2. 4.; Chrom ogólny; <0,1-0,2. 5.; Pył zawieszony PM10; <5 – 30. | Wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza osiągane na terenie zakładu SK Nexilis Sp. z o.o. w Stalowej Woli Lp.; Rodzaj emisji; Wielkość emisji (mg/Nm³). Proces rozpuszczania miedzi (DS.)*; Proces powlekania elektrolitycznego (EM). 1.; Chlorowodór; brak; 2,06. 2.; miedź; 0,153; 0,01. 3.; Chrom (VI) i jego zw.; 0,004; 0,13. 4.; Chrom ogólny; 0,004; 0,13. 5.; Pył zawieszony PM10; 1,1; 3,4. *Proces rozpuszczania miedzi (DS) to proces polegający na całkowitym roztworzeniu stałego substratu (miedzi) za pomocą kwasu siarkowego do płynnego elektrolitu. Dokumenty referencyjne nie odnoszą się do tożsamego procesu, do analizy brane były zakłady, w których następuje obróbka miedzi opierająca się w dużej mierze na obróbce powierzchniowej (tabela 5.4 Orientacyjne zakresy emisji do powietrza osiągane przez niektóre instalacje). Wielkość emisji dla SK Nexilis przyjęto na podstawie emisji, które zostały podane przez technologa tożsamego zakładu znajdującego się w Korei, na podstawie badań i będą podlegały weryfikacji poprzez wykonanie faktycznych pomiarów z instalacji podczas procesu produkcji. W instalacji zastosowano najlepsze praktyki (BAT) i cały proces rozpuszczania (DS) zainstalowane ma urządzenia oczyszczające skrubery wodne. Wanny procesowe (w tym przypadku zbiorniki do rozpuszczania) są hermetycznie zamykane podczas procesu roztwarzania, co minimalizuje emisję do atmosfery w miejscu pracy, a w związku z tym i do środowiska. |
| Hałas |  |
| - zidentyfikowanie znaczących źródeł hałasu i ich potencjalnego wpływu na najbliższe otoczenie zewnętrzne instalacji. - W razie potrzeby zastosowanie technicznych metod ograniczenia hałasu, takich jak np.: zainstalowanie urządzeń tłumiących pracę dużych wentylatorów użycie osłon lub obudów akustycznych urządzeń o wysokim poziomie emitowanego hałasu itp. - Stosowanie w razie potrzeby innych metod ograniczania wpływu hałasu na otoczenie, jak np.: stosowanie drzwi komorowych (bay door) do budynku - minimalizacja hałasu przy dostawie i odbiorze wyrobów - ograniczenia czasu dostawy i odbioru wyrobów oraz dostosowanie go do warunków lokalnych itp. | Na terenie zakładu będą zastosowane tylko i wyłącznie nowe urządzenia o niskiej emisji hałasu do środowiska. Prowadzący instalację będzie odpowiedzialny za odpowiednią organizację i planowanie dostaw by zminimalizować ilości przejazdu pojazdów po terenie zakładu. Na etapie budowy prowadzący instalację zastosuje materiały budowlane zapewniające odpowiednią izolacyjność ścian oraz urządzenia o mocy akustycznej nie wyższej niż przyjęte w dokumentacji. Zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu omawianego przedsięwzięcia brak jest terenów zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są w odległości ponad 1,1 km w kierunku wschodnim od granic terenu inwestycyjnego. Wszystkie procesy produkcyjne oraz procesy pomocnicze związane z produkcją zrealizowane będą wewnątrz budynków produkcyjnych, w zamkniętych pomieszczeniach z nadaną izolacyjnością akustyczną ścian, co w pełni ograniczy emisję hałasu poza teren Zakładu. Ponadto projektowane elementy inwestycji oddzielone będą istniejącym lasem od najbliższych terenów chronionych akustycznie, co pełni funkcję naturalnego ekranowania rozprzestrzeniania się hałasu z Zakładu. Z analizy akustycznej wynika iż zasięg oddziaływania akustycznego instalacji będzie niezagrażający najbliższym terenom podlegającym ochronie akustycznej. |
| Najważniejsze wymagania BAT w zakresie monitoringu |  |
| Uwagi ogólne |  |
| Zakres prowadzonego monitoringu musi być zgodny z wymaganiami obowiązującego ustawodawstwa oraz prawa lokalnego. Monitoringiem powinny być objęte: zużycie wody, energii i surowców chemicznych, emisje do środowiska w zakresie parametrów odpowiadających granicznym wielkościom emisji lub parametrów procesów mających bardzo istotny wpływ na wielkość emisji, procesy technologiczne instalacji parametry techniczne instalacji i urządzeń towarzyszących. | Monitoring ilości zużywanej wody będzie obejmować pomiar całkowitego zużycia wody przez instalację. Pomiar będzie odbywał się z częstotliwością raz na dobę na podstawie wskazań wodomierza na przewodzie doprowadzającym wodę z wodociągu do zakładu. Dodatkowo będą prowadzone pomiary ilości wody kierowanej na procesy produkcyjne. Pomiar ilości pobranej wody na cele produkcyjne będzie prowadzony za pomocą dodatkowego wodomierza zamontowanego na przewodzie doprowadzającym wodę do budynku BU2. Urządzenia do pomiaru będą podlegać okresowej legalizacji. Monitoring efektywności wykorzystania energii będzie realizowany poprzez kontrolę całkowitego zużycia energii, jeżeli będzie to możliwe w rozbiciu na zużycie do zasilania instalacji oraz do zasilania obiektów i procesów z nią współpracujących W zakładzie monitorowane będzie Zużycie wszystkich wykorzystywanych w mediów oraz surowców. Korzystanie z dostępnych, sprawdzonych technik z fabryk macierzystych, opracowywanie własnych najlepszych dostępnych technik optymalizacji procesu. |
| Emisje do środowiska |  |
| Ścieki | Monitoringiem będzie objęta ilość i jakość ścieków: ilość ścieków będzie określana na podstawie zużycia wody, za pomocą wodomierza podlegającego okresowej legalizacji, wodomierz zamontowany będzie na przewodzie odprowadzającym wodę z wodociągu do zakładu, dodatkowo pomiary ilości ścieków będą odczytywane raz na dobę na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego w budynku oczyszczalni ścieków na przewodzie doprowadzającym ścieki do zbiorników sedymentacyjnych. Kontrola jakości ścieków oczyszczonych będzie obejmować wszystkie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, Pomiar jakości ścieków będzie odbywał się raz na kwartał w miejscu reprezentatywnym tj. studzience kanalizacji pomiarowo-kontrolnej (Skp), zamontowanej na kolektorze sieci kanalizacji przemysłowej na działce nr 159/1 obr. 6 HSW Stalowa Wola. |
| Emisja zanieczyszczeń do powietrza | Procesy w zakładzie zostały zoptymalizowane w celu dążenie do minimalizacji emisji poprzez optymalizację parametrów procesów. Procesy na zakładzie zostały w dużej mierze zamknięte (wyjątek zasyp miedzi), aby ograniczyć emisje do atmosfery. Na zakładzie zastosowano systemy oczyszczania powietrza- skrubery, w celu redukcji emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych. Emisja z instalacji będzie monitorowana, poprzez cyklicznie wykonywane badania rzeczywistej emisji z instalacji. Regularne przeprowadzanie pomiarów emisji będzie wykonywane zgodnie z ustalonymi standardami, aby zapewnić zgodność z normami środowiskowymi. Na zakładzie nie będą stosowane powłoki i środków chemicznych zawierające LZO. Bedzie regularnie prowadzona kontrola emisji metali ciężkich. Urządzenia zostały dobrane aby spełniać normy emisji, takich jak NOx, SOx, CO2, metale ciężkie, pyły. |
| Odpady | Monitoring odpadów będzie realizowany poprzez: - okresowe kontrole miejsc magazynowania odpadów - okresowe kontrole zalecanej segregacji odpadów - okresowe kontrole prowadzonej ewidencji odpadów oraz sposobu unieszkodliwiania/odzysku odpadów |
| Emisje hałasu | Urządzenia do elektrochemicznej lub chemicznej obróbki metali zastosowane w przedmiotowym zakładzie nie stanowią źródeł ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Monitoring hałasu będzie realizowany poprzez wykonywanie: okresowych pomiarów emisji hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami BHP, okresowych przeglądów urządzeń pracujących w instalacji pomiarów hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z metodyką referencyjną z częstotliwością raz na dwa lata przez akredytowane laboratorium pomiarowe. |
| Procesy technologiczne instalacji | Monitoring technologiczny prowadzony będzie w zakresie procesów rozpuszczania (DS) oraz powlekania elektrolitycznego (EM) poprzez system komputerowy (DCS room) odbierający sygnały z pomp, zaworów i przekaźników. W zakresie procesu rozpuszczania miedzi monitorowane będą: temperatura, stężenie, ciśnienie, pH, przepływ, masa surowców, obciążenie pompy, prąd, poziom. Masa surowców będzie mierzona przy pomocy wagi hakowej, natomiast masa dodatków do elektrolitu mierzona będzie za pomocą wagi platformowej. Każdorazowe rozpoczęcie procesu rozpuszczania będzie rejestrowane w dzienniku pracy. Podawanie roztworu kwasów siarkowego i chlorowodorowego oraz późniejszy przepływ elektrolitu monitorowany będzie za pomocą elektronicznych przepływomierzy. W zakresie procesu rozpuszczania miedzi monitorowane w sposób ciągły parametry to: - temperatura elektrolitu oraz dodatków za pomocą elektronicznych czujników temperatury połączonych z PLC, - poziom elektrolitu oraz dodatków za pomocą czujników elektrolitycznych podłączonych do sterownika PLC, Dodatkowo podczas procesu powlekania elektrolitycznego monitorowane będą: - obciążenie pompy na etapie filtracji elektrolitu, - monitoring pracy silnika podczas ciecia rolek folii niezgodnych z normą - pH na etapie odprowadzania ścieków i produkcji roztworu chromu. |
| Parametry techniczne instalacji i urządzeń towarzyszących | Wszystkie urządzenia objęte pozwoleniem zintegrowanym orz aparatura pomiarowa/monitoringowa będą utrzymywane we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje oraz dokumentację techniczną producenta. Monitoring parametrów technicznych instalacji będzie realizowany poprzez kontrolę składu chemicznego kąpieli technologicznych; kontrolę zużycia wody, energii i surowców chemicznych |
| Inne zalecane zakresy monitoringu | Prowadzony będzie: - monitoring zmian przepisów w zakresie ochrony środowiska, co gwarantuje możliwość szybkiego dostosowywania się do przepisów prawa, - monitoring terenu instalacji w trakcie jej postoju przez służby dyżurne lub firmy zajmujące się ochroną obiektu. |
| Efektywność energetyczna |  |
| Zarządzanie efektywnością energetyczną Wdrożenie i spełnienie wymagań systemu zarządzania efektywnością energetyczną (ENEMS) | W celu zapewnienia efektywnego zużycia energii, w ramach BAT planowany jest także system zarządzania efektywnością energetyczną (np. ISO 50001). System zarządzania efektywnością energetyczną dla instalacji IPPC będzie zawierać następujące elementy: - zaangażowanie najwyższego kierownictwa - określenie polityki efektywności energetycznej - planowanie i ustalanie celów i zadań - wdrożenie i obsługa procedur - benchmarking - kontrola i działania naprawcze - przegląd zarządzania - przygotowanie regularnego oświadczenia o efektywności energetycznej - walidacja przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora - rozwój energooszczędnych technologii. |
| Stała poprawa oddziaływania na środowisko. | Poprawa w oddziaływaniu na środowisko realizowana będzie w ramach: - wdrożenie systemu zarzadzania energią, - wyposażenie instalacji w energooszczędne urządzenia, - prowadzenie systematycznych usprawnień w celu coraz bardziej efektywnego wykorzystania energii. |
| Ustalenie aspektów efektywności energetycznej instalacji i możliwości oszczędności energii | Już na etapie projektowania zakładu wzięto pod uwagę efektywność energetyczną. Zebrano i przeanalizowano dane dotyczące zużycia energii w istniejących zakładach oraz oceniono rzeczywiste potrzeby energetyczne oraz wprowadzono najlepsze dostępne technologie. Na etapie projektowania wzięto również pod uwagę rozwiązania techniczne mające za zadanie minimalizację strat energii tj.: system uzdatniania wody do produkcji pary wodnej-> zmniejsza ilość całkowitych rozpuszczonych ciał stałych w wodzie kotłowej, co pozwala zmniejszyć przedmuchiwanie, a tym samym mniejsze straty energii, ogniotrwałość kotłów-> zmniejsza straty ciepła z kotła i zwiększa jego wydajność, |
| Podejście systemowe do zarządzania energią | Aby zapewnić efektywne zużycie energii w Zakładzie będzie stosowany plan racjonalizacji zużycia energii i obejmować będzie np. definiowanie i obliczanie określonego zużycia energii w ramach działania, ustalanie kluczowych wskaźników skuteczności działania w skali rocznej. Ponadto planowane jest sporządzanie raz na rok rejestru bilansu energetycznego, który przedstawia podział zużycia i wytwarzania energii. Wszystkie urządzenia na zakładzie są urządzeniami nowymi o najwyższym standardzie zużycia energetycznego. Wszystkie urządzenia będą podlegały cyklicznym kontrolom, naprawą i wymianie. |
| Skuteczna kontrola procesu. | Monitorowanie kluczowych parametrów prowadzenia instalacji. Dokumentowanie i rejestrowanie parametrów eksploatacyjnych instalacji, w tym parametrów mających wpływ na efektywność energetyczną. |
| Monitorowanie i pomiar. | W instalacji prowadzony będzie regularny monitoring. Prowadzone będą zapisy i rejestry wyników monitoringu, które są analizowane przez służby technologiczne, techniczne i specjalistyczno-projektowe. |
| Optymalizacja efektywności energetycznej z wykorzystaniem zalecanych technik w systemach i urządzeniach. | Do napędu urządzeń w instalacji zastosowano silniki energooszczędne (EEM) oraz napędy o regulowanej prędkości (VSD), optymalizacja została zrealizowana na etapie projektowania – dokumentacji. |

Z analizy dokumentów referencyjnych wynika, że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach. 

Ponadto z dokumentacji przedłożonej wynika, iż nie wystąpi oddziaływanie instalacji poza teren, do którego operator posiada tytuł prawny, w związku z tym nie wskazano na konieczność tworzenia terenu ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3c ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie będą również występować oddziaływania transgraniczne, w związku z czym nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Zgodnie z wnioskiem Spółki oraz na podstawie art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska przedmiotowe pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji  umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania 
do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPARTAMENTU

OCHRONY ŚRODOWISKA

31.03.2026r

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Opłata skarbowa w wys. 2011,00 zł.

uiszczona w dniu 14.07.2023 r.

na rachunek bankowy:

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

- Katarzyna Pogoda, HPC POLGEOL SA, ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa - pełnomocnik SK NEXILIS POLAND Sp. z o. o

- „Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego”, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Warszawa

- a/a

Do wiadomości:

- SK NEXILIS POLAND Sp. z o.o. ul. Seulska 10, 37-450 Stalowa Wola,